## Guide
DRAINAGE HYBRIDE - TOIT + TRESFOND VERS BASSIN DE RETENTION
Contrainte cle: pas de conduite/fosse dans le tresfond. Le ruissellement du tresfond est dirige par pente vers les bandes vertes.
Solution recommandee: systeme hybride (noues/swales + tranchees drainantes localisees + conduites perimetriques hors tresfond).
2) Bande sud (2.0 m): conduite/collecte vers volume de retention dans le corridor contraint.
3) Ouest: strategie revisee en conduites (pas de noues) vers E04 puis E08 et bassin.
Flux de calcul: Zones_tributaires -> Elements_hybrides -> Noeuds_stockage -> verifications capacite/vitesse/volume tampon.
Les longueurs, pentes, sections et cotes sont pre-remplies comme base; ajuster selon releve topo et contraintes de chantier.
Types d'element supports: PIPE, SWALE, TRENCH.
Vitesse controlee selon Inputs!B15: DESIGN (Q/A), MANNING, ou MAX.
Ce classeur est separe de Reseau_pluvial_reference_method.xlsx (aucun ecrasement).
Recommandation d amenagement (optimal):
1) Collecte toiture vers noue sud (hors tresfond), 2) pente tresfond vers noue est, 3) collecteur final vers BASIN_RET.
4) Prevoir trop-plein de securite en surface vers bassin pour evenement majeur.
Mise a jour: bande est 2.5 m avec arbres modelisee en mode tranchee drainante + underdrain (E01/E02).
Le gabarit de section est dans Template_est_2p5m; micro-noue de surface + underdrain en emprise contrainte.
Labels harmonises: placeholders remplaces par P-01/P-02/P-03 et jonctions explicites (voir Convention_labels).
Implantation mise a jour: bassin lineaire dans bande sud 2m + guidance conflits utilites ouest.
Voir Dimensionnement_est et Contraintes_ouest_utilites pour dimensionnement et implantation recommandee.
Presentation pass added: row color coding in Elements_hybrides and one-page Decision_Summary tab.
Mise a jour ouest: sequence grass/pave-uni/grass/pave-uni/grass modelee en E05A..E05E.
Connexion entre types d elements implementee via AC:AH (controle continuité d invert).
Geometrie J-OUEST pilotee par cotes plan dans Inputs!B40:B50 (23.58 m total; 11.1 m amont; 2.3 m pave1; 5.1 m pave2).
E05A/E05C sont repartis proportionnellement aux aires (12.5 vs 27.2 m2); E05E est le solde vers le coin sud-ouest (21.9 m2).
Clarification labels image: Z08 = pave-uni principal 37.5 m2 (entre Z05 et Z06).
Zone ajoutee: Z13 = tresfond haut central (aire via Inputs!B51, route E01).
Correction topologie: E03 (P-03->J-BASSIN-IN) = 16.1 m; E04 = 20 m (J-OUEST-AVAL->J-BASSIN-IN).
E04 ne superpose plus E03; E06 desactive pour eviter double chemin parallelle.
Z09 est defini BASIN (empreinte bassin), non contributif par defaut (Inputs!B52=NO).
Bassin retention longueur mise a 20 m (Inputs!B35) selon releve plan.
Deux entrees bassin implementees: EST via E03->E07 et OUEST via E04->E08.
E04 corrige a 4.7 m (J-OUEST-AVAL -> J-BASSIN-OUEST), sans superposition avec E03.
Traverses pave-uni ouest conservees en caniveau + conduite (E05B, E05D).
Principe invert: fond swale a l'entree doit rester au-dessus de l'invert du tuyau d'entree + chute locale (drop).
Nouveau controle de chute: Inputs!B54:B56 definissent tolerance et plage de drop SWALE/TRENCH -> PIPE.
Elements_hybrides: AI (type aval), AJ/AK (plage de drop), AL (Drop_check_status).
Pour une entree bassin depuis noue/tranchee, viser AG autour de Inputs!B57 (ex. 0.10 m).
Si AL=CHECK: ajuster invert aval/amont (AC override ou pente/longueur) ou ajouter ouvrage de chute.
Types de surface mis a jour: PAVAGE ajoute explicitement (Inputs!B58) et applique a Z07/Z08/Z10/Z12.
Z13 supprime de la configuration active (ligne vide).
Raccord SWALE/TRENCH -> PIPE: AD applique automatiquement une chute cible Inputs!B57 (si pas d'override AC).
Cela represente un raccord via regard/caniveau: fond noue plus haut que l'invert de conduite aval.
Tc automatise dans Zones_tributaires: Tc_used = (Tc base override L ou Default_tc_min) + temps transit element route.
Temps transit = Longueur element route / (Inputs!B59 * 60).
Inputs!B59 est une vitesse adoptee (pas la vitesse calculee hydraulique) pour eviter references circulaires.
Important: un ecoulement gravitaire ne peut pas remonter de la conduite vers une noue plus haute sans pompage.
Condition pratique PIPE->SWALE: radier sortie conduite >= fond noue aval (ou tres legerement au-dessus), sinon CHECK.
Le regard/ouvrage de sortie sert a dissiper/organiser la transition, pas a "lever" l eau par gravite.
Strategie ouest revisee: traverses pave-uni traitees en caniveaux de surface (E05B, E05D), pas en conduites enterrees.
Objectif: eviter cas pipe profond -> noue aval plus haute, et garder un profil gravitaire lisible.
Changement concept: zone grise est (tresfond) drainee vers puisards et reseau interne mecanique jusqu'a sortie sud pres bassin (E09).
Resume surfaces disponibles dans Decision_Summary (A34:B37) et Resume_checks (B10:B12).
Mise a jour: bande est verte scindee -> 164.7 m2 vers E01/E02 + 40.8 m2 (Z13) vers puisard PEHD central/reseau mecanique (E09).
Affichage decimal harmonise: format [<1]0.0000;0.000 applique aux champs calcules Tc/temps/Q.

## Inputs
INPUTS - PARAMETRES HYDRAULIQUES
Parametre | Valeur | Unite | Note
IDF_a | 7423.67 | - | i = a/(tc+b)^c | MIRABEL
IDF_b | 33.5 | min | Parametre IDF b | MIRABEL
IDF_c | 1.148 | - | Parametre IDF c | MIRABEL
Flow_safety_factor | 1.1 | - | Facteur de securite sur debit element
n_pipe_default | 0.013 | - | Manning conduite
n_swale_default | 0.03 | - | Manning noue vegetee
n_trench_default | 0.028 | - | Manning tranchee drainante ouverte
C_roof | 0.95 | - | Coef ruissellement toiture
C_tresfond | 0.95 | - | Coef ruissellement surface impermeable tresfond
C_grass | 0.25 | - | Coef ruissellement gazon
C_other | 0.6 | - | Coef autre surface
Default_tc_min | 7 | min | Tc si non saisi zone
Velocity_check_method (DESIGN/MANNING/MAX) | MAX | - | Critere vitesse pour CHECK
Min_velocity_mps | 0.75 | m/s | Seuil auto-curage
Max_velocity_mps | 3 | m/s | Seuil erosion
Min_slope_m_per_m | 0.003 | m/m | Pente min de controle
Fill_ratio_limit | 0.8 | - | Q_design/Q_capacity max
Default_side_slope_zH1V | 3 | - | Noue/tranchee trapezoidale
Default_flow_depth_m | 0.3 | m | Profondeur ecoulement initiale
Trench_porosity_default | 0.35 | - | Porosite utile stockage
Node_buffer_time_min | 6 | min | Volume tampon noeud = Qin*temps
East_strip_total_width_m | 2.5 | m | Largeur bande verte est disponible.
East_surface_depression_width_m | 0.6 | m | Largeur depression superficielle.
East_surface_depression_depth_m | 0.1 | m | Profondeur depression de surface.
East_tree_soil_zone_width_m | 1.1 | m | Zone sol vegetal / arbres.
East_underdrain_trench_width_m | 0.35 | m | Largeur tranchee drainante.
East_underdrain_trench_depth_m | 0.7 | m | Profondeur tranchee drainante.
East_underdrain_pipe_diameter_mm | 200 | mm | Diametre perforé recommandé.
East_root_barrier_offset_m | 1 | m | Distance cible entre conduite et tronc.
East_cleanout_spacing_m | 25 | m | Espacement regards/cleanouts.
East_underdrain_slope_m_per_m | 0.008 | m/m | Pente longitudinale de l underdrain.
Basin_corridor_width_m | 2 | m | Largeur disponible entre batiment et cheminement pieton sud.
Basin_corridor_length_m | 20 | m | Longueur bassin retention (plan utilisateur) - remplace valeur preliminaire 29.4 m.
Basin_target_depth_m | 1.32 | m | Profondeur cible bassin de retention lineaire.
Basin_ret_top_level_m | 22.94 | m | Niveau de reference du bassin (a ajuster avec topographie).
Basin_ret_invert_m | 21.62 | m | Radier bassin lineaire (derive).
Max_cover_near_utilities_m | 1.2 | m | Profondeur max recommandee dans zone lateraux ouest (approche conservatrice).
West_chain_total_m | 23.58 | m | Somme E05A..E05E (chaine J-OUEST).
West_amont_to_PU2_chain_m | 11.1 | m | Cote plan visible (J-OUEST-AMONT jusqu'a fin zone amont avant troncon pave inferieur).
West_pave1_short_span_m | 2.3 | m | Traverse pave-uni courte (amont).
West_pave2_span_m | 5.1 | m | Traverse pave-uni inferieure (cote plan visible).
West_grass1_area_m2 | 12.5 | m2 | Aire zone gazon 1 (image).
West_grass2_area_m2 | 27.2 | m2 | Aire zone gazon 2 (image).
West_grass3_area_m2 | 21.9 | m2 | Aire zone gazon 3 (image).
West_grass12_total_m | 8.8 | m | Longueur gazon amont+milieu (derivee).
West_grass1_len_m | 2.7708 | m | Longueur E05A (repartition proportionnelle).
West_grass2_len_m | 6.0292 | m | Longueur E05C (repartition proportionnelle).
West_grass3_len_m | 7.38 | m | Longueur E05E (solde vers coin sud-ouest).
Top_central_tresfond_area_m2 | 0 | m2 | A renseigner depuis plan releve. Zone tresfond bande haute centrale.
Include_basin_footprint_runoff (YES/NO) | NO | - | NO recommande: empreinte bassin n'est pas contributive au bassin lui-meme.
West_swale_to_basin_inlet_m | 4.7 | m | Distance mesuree J-OUEST-AVAL -> entree ouest bassin (image utilisateur).
Connection_equal_tolerance_m | 0.01 | m | Tolerance pour raccord sans chute (PIPE->PIPE ou SWALE->SWALE).
Drop_min_swale_trench_to_pipe_m | 0.05 | m | Chute minimale recommandee pour SWALE/TRENCH vers PIPE.
Drop_max_swale_trench_to_pipe_m | 0.3 | m | Chute maximale recommandee avant ouvrage de chute dedie.
Basin_inlet_target_drop_m | 0.1 | m | Valeur cible pratique pour entree swale/trench vers conduite bassin.
C_pavage | 0.95 | - | Coefficient ruissellement pour surfaces pavees (pave-uni/pavage).
Tc_travel_velocity_mps | 1 | m/s | Vitesse adoptee pour calcul temps de transit dans element route (evite references circulaires).
Mech_internal_outlet_length_m | 12 | m | Longueur approximative conduite interne mecanique (puisards est -> sortie sud pres bassin).
Mech_internal_outlet_diameter_mm | 300 | mm | Diametre indicatif conduite mecanique interne (a confirmer par equipe mecanique).

## Zones_tributaires
ZONES TRIBUTAIRES - TOIT / TRESFOND / VERT
Routing des zones se fait via Element_ID (colonne J), independamment du renommage des noeuds.
Zone_ID | Description | Surface_type | Area_m2 | C_override | C_used | Tc_min | Intensity_mmh | Q_peak_m3s | Routed_to_Element_ID | Notes | Tc_base_override_min | Travel_time_routed_element_min | Tc_auto_used_min
Z01 | Toiture principale (bloc jaune) | ROOF | 1013.8 |  | 0.95 | 5 | 112.3336 | 0.030077 | BASSIN-RET | Routage provisoire vers entree EST; scinder est/ouest plus tard si detail aval disponible. | 5 | 0 | 5
Z02 | Tresfond est (gris) | TRESFOND | 351 |  | 0.95 | 5 | 112.3336 | 0.010413 | BASSIN-RET | Puisards zone grise est -> reseau interne mecanique -> sortie sud pres bassin (pas vers bande est). | 5 | 0 | 5
Z03 | Bande verte est (arbres) | GRASS | 164.7 |  | 0.25 | 5.2683 | 111.4415 | 0.0012756 | E03 | Bande est verte reduite: 205.5 - 40.8 = 164.7 m2 (partie haute deviee vers puisard PEHD central). | 5 | 0.26833 | 5.2683
Z04 | Ouest gazon amont (12.5 m2) | GRASS | 12.5 |  | 0.25 | 5.0462 | 112.1791 | 9.7456e-05 | E05A | Image: zone verte amont gauche. | 5 | 0.04618 | 5.0462
Z07 | Ouest pave-uni court (6.7 m2) | PAVAGE | 6.7 |  | 0.95 | 5.0383 | 112.2054 | 0.00019854 | E05B | Surface pavage (pas tresfond). | 5 | 0.038333 | 5.0383
Z05 | Ouest gazon milieu (27.2 m2) | GRASS | 27.2 |  | 0.25 | 5.1005 | 111.998 | 0.00021172 | E05C | Image: bande verte milieu ouest. | 5 | 0.10049 | 5.1005
Z08 | Ouest pave-uni principal (37.5 m2) | PAVAGE | 37.5 |  | 0.95 | 5.085 | 112.0496 | 0.0011097 | E05D | Surface pavage principal (pave-uni), entre Z05 et Z06. | 5 | 0.085 | 5.085
Z06 | Ouest gazon aval coin sud-ouest (21.9 m2) | GRASS | 21.9 |  | 0.25 | 5.123 | 111.923 | 0.00017035 | E05E | Image: zone verte pres J-OUEST-AVAL. | 5 | 0.123 | 5.123
Z09 | Empreinte bassin retention (zone de stockage) | BASIN |  |  | 0 | 5 | 112.3336 | 0 |  | Non contributive par defaut (Inputs!B52=NO). Mettre YES pour sensibilité si requis. | 5 | 0 | 5
Z10 | Sud gris local (pavage) | PAVAGE | 44.3 |  | 0.95 | 5.2683 | 111.4415 | 0.0013038 | E03 | Surface pavage locale (pas tresfond), routage vers entree EST. | 5 | 0.26833 | 5.2683
Z11 | Sud est vert | GRASS | 20.5 |  | 0.25 | 5.2683 | 111.4415 | 0.00015878 | E03 | Vers noue sud | 5 | 0.26833 | 5.2683
Z12 | Sud est gris petit (pavage) | PAVAGE | 5.8 |  | 0.95 | 8.2683 | 102.3025 | 0.0001567 | E03 | Surface pavage petite zone sud-est (pas tresfond). | 8 | 0.26833 | 8.2683
Z13 | Petit strip vert nord (vers puisard PEHD central) | GRASS | 40.8 |  | 0.25 | 7.2 | 105.3912 | 0.00029885 | E09 | Devie vers puisard PEHD central puis reseau interne mecanique vers bassin (pas via bande est). |  | 0.2 | 7.2
|  |  | 1746.7 |  | 0.6
0.6
|  | grass | 246.8 |  | 0.25
|  | pavage | 94.3 |  | 0.95
0.6
| empreinte bassin |  | 109.7 |  | 0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

## Elements_hybrides
DIMENSIONNEMENT ELEMENTS HYBRIDES (PIPE / SWALE / TRENCH)
Legend: PIPE=blue, SWALE=green, TRENCH=orange, CHECK=red; AH connection status and AL drop check use Inputs!B54:B56 thresholds.
Element_ID | Type | From_Node | To_Node | Receives_into_Element_ID | Length_m | Slope_m/m | n_override | n_used | Dia_pipe_mm | Base_width_m | Flow_depth_m | Side_slope_z | Porosity_trench | Q_local_from_zones_m3s | Q_upstream_m3s | Q_design_m3s | Area_flow_m2 | Hydraulic_radius_m | Capacity_m3s | Q_over_capacity_ratio | Velocity_design_QA_mps | Velocity_manning_mps | Velocity_used_mps | Storage_per_m_m3 | Storage_total_m3 | Check | Notes | Invert_down_override_m | Invert_down_used_m | Invert_up_m | Downstream_invert_up_m | Connection_delta_m | Connection_status | Downstream_type | Drop_min_req_m | Drop_max_req_m | Drop_check_status
E01 | TRENCH | P-01 | P-02 | E02 | 9.6 | 0.008 |  | 0.028 | 200 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.14 | 0.21101 | 0 | 0 | 0.86127 | 0.86127 | 0.08575 | 0.8232 | OK | Longueur corrigee selon plan: P-01 -> P-02 = 9.6 m. |  | 21.8912 | 21.968 | 21.8912 | 0 | OK | TRENCH | 0 | 0.01 | N/A
E02 | TRENCH | P-02 | P-03 | E03 | 8.7 | 0.008 |  | 0.028 | 200 | 0.35 | 0.7 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.14 | 0.21101 | 0 | 0 | 0.86127 | 0.86127 | 0.08575 | 0.74602 | OK | Longueur corrigee selon plan: P-02 -> P-03 = 8.7 m. |  | 21.8216 | 21.8912 | 21.7216 | 0.1 | OK | PIPE | 0.05 | 0.3 | OK
E03 | PIPE | P-03 | J-BASSIN-IN | E07 | 16.1 | 0.006 |  | 0.013 | 200 |  |  |  | 0 | 0.0028949 | 0 | 0.0031844 | 0.031416 | 0.05 | 0.025406 | 0.15668 | 0.10136 | 0.80868 | 0.80868 | 0 | 0 | OK | Entree EST: P-03 -> J-BASSIN-IN (16.1 m). |  | 21.625 | 21.7216 | 21.625 | 0 | OK | PIPE | 0 | 0.01 | N/A
E04 | PIPE | J-OUEST-AVAL | J-BASSIN-OUEST | E08 | 4.7 | 0.004 |  | 0.013 | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0022596 | 0.0024855 | 0.049087 | 0.0625 | 0.037611 | 0.082608 | 0.050635 | 0.7662 | 0.7662 | 0 | 0 | OK | Collecteur ouest final en conduite (4.7 m) vers entree ouest bassin. | [5 empty] | INFO | PIPE | 0 | 0.01 | N/A
E05A | PIPE | J-OUEST-AMONT | J-OUEST-PU1 | E05B | 2.7708 | 0.01 |  | 0.013 | 200 |  |  |  | 0 | 9.7456e-05 | 0 | 0.0001072 | 0.031416 | 0.05 | 0.032798 | 0.0040856 | 0.0034123 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | OK | Ouest segment amont en conduite DN250 vers E05B. | [5 empty] | INFO | PIPE | 0 | 0.01 | N/A
E05B | PIPE | J-OUEST-PU1 | J-OUEST-PU2 | E05C | 2.3 | 0.01 |  | 0.013 | 200 |  |  |  | 0 | 0.00019854 | 0.0001072 | 0.00033632 | 0.031416 | 0.05 | 0.032798 | 0.012818 | 0.010705 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | OK | Traverse pave-uni court en conduite DN250 (strategy ouest tout-pipe). | [5 empty] | INFO | PIPE | 0 | 0.01 | N/A
E05C | PIPE | J-OUEST-PU2 | J-OUEST-PU3 | E05D | 6.0292 | 0.009 |  | 0.013 | 200 |  |  |  | 0 | 0.00021172 | 0.00033632 | 0.00060284 | 0.031416 | 0.05 | 0.031115 | 0.024218 | 0.019189 | 0.99043 | 0.99043 | 0 | 0 | OK | Ouest segment milieu en conduite DN300 vers E05D. | [5 empty] | INFO | PIPE | 0 | 0.01 | N/A
E05D | PIPE | J-OUEST-PU3 | J-OUEST-PU4 | E05E | 5.1 | 0.009 |  | 0.013 | 200 |  |  |  | 0 | 0.0011097 | 0.00060284 | 0.0018838 | 0.031416 | 0.05 | 0.031115 | 0.075679 | 0.059964 | 0.99043 | 0.99043 | 0 | 0 | OK | Traverse pave-uni principal en conduite DN300. | [5 empty] | INFO | PIPE | 0 | 0.01 | N/A
E05E | PIPE | J-OUEST-PU4 | J-OUEST-AVAL | E04 | 7.38 | 0.008 |  | 0.013 | 200 |  |  |  | 0 | 0.00017035 | 0.0018838 | 0.0022596 | 0.031416 | 0.05 | 0.029336 | 0.096281 | 0.071925 | 0.93379 | 0.93379 | 0 | 0 | OK | Ouest segment aval en conduite DN300 vers E04. | [5 empty] | INFO | PIPE | 0 | 0.01 | N/A
BASSIN-RET |  | RETENTION | J-BASSIN-OUEST |  |  |  |  | 0.028 | [5 empty] | 0.04049 | 0 | 0.044539 | [6 empty] | 0 | 0 |  | CHECK |  |  | 21.62 |  |  |  | TERMINAL |  | 0 | 0.01 | TERMINAL
E07 | PIPE | J-BASSIN-IN | BASSIN-RET |  | 1 | 0.005 |  | 0.013 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0031844 | 0.0035029 | 0.070686 | 0.075 | 0.068378 | 0.064035 | 0.049556 | 0.96735 | 0.96735 | 0 | 0 | OK | Courte liaison d'entree/ouvrage de regulation vers noeud de stockage BASSIN-RET. |  | 21.62 | 21.625 |  |  | TERMINAL |  | 0 | 0.01 | TERMINAL
E08 | PIPE | J-BASSIN-OUEST | J-MH | RACCORDEMENT | 16.49 | 0.005 |  | 0.013 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0024855 | 0.0027341 | 0.070686 | 0.075 | 0.068378 | 0.049981 | 0.038679 | 0.96735 | 0.96735 | 0 | 0 | OK | Entree OUEST: liaison caniveau/ouvrage vers bassin (2e entree). | [5 empty] | INFO |  | 0 | 0.01 | N/A
E09 | PIPE | J-MECH-OUT | BASSIN-RET |  | 12 | 0.005 |  | 0.013 | 300 |  |  |  | 0 | 0.00029885 | 0 | 0.00032873 | 0.070686 | 0.075 | 0.068378 | 0.0060095 | 0.0046506 | 0.96735 | 0.96735 | 0 | 0 | OK | Apport puisards zone grise est via reseau interne mecanique (traversant batiment) vers bassin sud. |  | 21.62 | 21.68 |  |  | TERMINAL |  | 0 | 0.01 | TERMINAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Noeuds_stockage
NOEUDS / OUVRAGES - CAPACITE DE STOCKAGE TAMPON
Node_ID | Node_type | Ground_elev_m | Invert_elev_m | Max_depth_m | Geometry | Dia_or_width_m | Length_if_rect_m | Storage_geom_m3 | Buffer_time_min | Qin_peak_m3s | V_required_m3 | Node_check
P-01 | SWALE_NODE | 23.97 | 23.67 | 0.3 | RECT | 1 | 9.6 | 2.88 | 6 | 0 | 0 | OK
P-02 | SWALE_NODE | 23.91 | 23.61 | 0.3 | RECT | 1 | 9.7 | 2.91 | 6 | 0 | 0 | OK
P-03 | CB | 23.67 | 23.37 | 0.3 | RECT | 0.2 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | OK
J-SUD-EST | CB | 23.63 | 23.2 | 0.43 | CIRC | 0.2 |  | 0.013509 | 6 | 0 | 0 | OK
J-SUD-OUEST | CB | 23.05 | 23.05 | 0 | RECT | 1.2 | 10.619 | 0 | 6 | 0 | 0 | OK
J-OUEST-AMONT | CB | 23.58 | 22.58 | 1 | CIRC | 0.2 | 3 | 0.031416 | 6 | 0 | 0 | OK
J-OUEST-PU1 | MH | 23.667 | 22.667 | 1 | CIRC | 0.2 |  | 0.031416 | 6 | 0.0001072 | 0.038592 | CHECK
J-OUEST-PU2 | MH | 23.556 | 22.556 | 1 | CIRC | 0.2 |  | 0.031416 | 6 | 0.00033632 | 0.12108 | CHECK
J-OUEST-PU3 | MH | 23.504 | 22.504 | 1 | CIRC | 0.2 |  | 0.031416 | 6 | 0.00060284 | 0.21702 | CHECK
J-OUEST-PU4 | MH | 23.63 | 22.63 | 1 | CIRC | 0.2 |  | 0.031416 | 6 | 0.0018838 | 0.67817 | CHECK
J-OUEST-AVAL | CB | 23.63 | 22.63 | 1 | CIRC | 0.2 |  | 0.031416 | 6 | 0.0022596 | 0.81345 | CHECK
J-BASSIN-IN | MH | 23.63 | 22.63 | 1 | CIRC | 0.2 |  | 0.031416 | 6 | 0.0031844 | 1.1464 | CHECK
BASSIN-RET | RETENTION | 23.56 | 21.62 | 1.94 | RECT | 2 | 20 | 77.6 | 30 | 0.0038316 | 6.8969 | OK
J-BASSIN-OUEST | MH |  |  |  | CIRC | 1.2 |  | #VALUE! | 6 | 0.047024 | 16.9288 | #VALUE!
J-MECH-OUT | MH |  |  |  | CIRC | 0.3 |  | #VALUE! | 6 | 0 | 0 | #VALUE!
J-MH | MH | 23.64 | 21.62 | 2.02 | CIRC | 0.3 |  | 0.14279 |  | 0.0027341
0.04
0.004779
23.5667
23.5564
0.05
0.010549
23.504
3.541

## Resume_checks
RESUME - CONFORMITE HYDRAULIQUE
Elements_CHECK | 1
Nodes_CHECK | 6
Global_status | CHECK
Total_zone_Q_peak_m3s | 0.045472
Total_storage_elements_m3 | 1.5692
Retention_node_storage_m3
Impervious_area_total_m2 (ROOF+PAVAGE+TRESFOND) | 1553.4
Grass_area_total_m2 | 534.4
Impervious_fraction_of_(impervious+grass) | 0.74404

## Template_est_2p5m
GABARIT BANDE EST 2.5 m (ARBRES) - SOLUTION HYBRIDE
Composante | Largeur m | Profondeur m | Parametre | Valeur | Unite | Volume utile m3/m | Notes
Depression de surface (micro-noue) | 0.6 | 0.1 | Storage_surface_m3_per_m | 0.06 | m3/m | 0.06 | Captation initiale / pretaitement.
Tranchee drainante (sous-sol) | 0.35 | 0.7 | Porosite | 0.35 | - | 0.08575 | Conveyance + stockage utile.
Sous-total stockage |  |  | Storage_total_m3_per_m | 0.14575 | m3/m | 0.14575 | Base dimensionnement lineaire.
Underdrain perforé |  |  | Diametre_pipe_mm | 200 | mm |  | PVC/PEHD perforé, pente Inputs!B33.
Espacement cleanout |  |  | Spacing_m | 25 | m |  | Aux changements de direction et max 25-30 m.
Offset barriere racinaire |  |  | Offset_m | 1 | m |  | Eloigner la conduite de la zone tronc/racines.
Controle rapide capacite lineaire
Longueur active bande est (m) | 30 | (input)
Stockage lineaire m3/m | 0.14575
Stockage total disponible m3 | 4.3725

## Convention_labels
CONVENTION DE NOMMAGE - MODELE HYBRIDE
Placeholder | Label projet | Type | Role hydraulique | Note
P1 | P-01 | CB | Noeud amont est | Puisard/CB existant amont
P2 | P-02 | CB | Noeud intermediaire est | Puisard/CB milieu
P3 | P-03 | CB | Noeud aval est | Puisard/CB aval
S_EAST | J-SUD-EST | SWALE_NODE | Jonction sud est | Point de collecte sud est
S_MID | J-SUD-OUEST | SWALE_NODE | Jonction sud ouest | Point de rassemblement sud
W_UP | J-OUEST-AMONT | CB | Noeud ouest amont | Collecte bande ouest
W_LOW | J-OUEST-AVAL | CB | Noeud ouest aval | Transition vers pipe
BASIN_IN | J-BASSIN-IN | MH | Regard amont bassin | Noeud avant bassin
BASIN_RET | BASSIN-RET | RETENTION | Bassin de retention | Exutoire final

## Contraintes_ouest_utilites
IMPLANTATION OUEST - CONFLITS UTILITES (AEP / PLUVIAL / SANITAIRE)
Zone | Contrainte | Strategie recommandee | Element modele | Parametre cible | Commentaire
Ouest haut (grass 12.5 m2) | Lateraux multiples | Conduite enterree peu profonde | E05A (PIPE) | DN250, pente ~1.0% | Strategie client: ouest privilegie en conduites.
Traverse pave-uni 1 (6.7 m2) | Traverse pietonne courte | Conduite traversee pave-uni | E05B (PIPE) | DN250, pente ~1.0% | Raccord vers regard intermediaire.
Ouest milieu (27.2 m2) | Zone vegetale | Conduite enterree | E05C (PIPE) | DN300, pente ~0.9% | Segment principal vers aval.
Traverse pave-uni 2 (37.5 m2) | Traverse mineralisee | Conduite traversee pave-uni | E05D (PIPE) | DN300, pente ~0.9% | Traverse mineralisee en conduite.
Ouest aval grass (21.9 m2) | Approche bassin | Conduite enterree | E05E (PIPE) | DN300, pente ~0.8% | Vers E04 puis E08 et bassin.
Note: verifier elevations utilites existantes et degagements minimaux avant IFC (TQC obligatoire).

## Dimensionnement_est
DIMENSIONNEMENT BANDE EST (2.5m) - ESTIMATION A PARTIR DES AIRES
Item | Formule/Source | Valeur | Unite | Critere | Resultat | Commentaire
Q_design est aval (E02) | Elements_hybrides Q(E02) | 0 | m3/s
Capacite pipe 200mm (s=Inputs!B33) | Manning plein | 0.01362 | m3/s
Capacite pipe 250mm | Manning plein | 0.024695 | m3/s
Capacite pipe 300mm | Manning plein | 0.040157 | m3/s
Diametre recommande est | Q_design / fill_limit | 200 | mm
Stockage lineaire surface+tranchee (m3/m) | Template_est_2p5m | 0.14575 | m3/m
Longueur active bande est | E01+E02 | 18.3 | m
Stockage dispo bande est | C10*C11 | 2.6672 | m3
Volume tampon requis est | Q_design*buffer | 0 | m3
Check stockage est | C12 vs C13 | OK | -

## Decision_Summary
DECISION SUMMARY - DRAINAGE HYBRIDE TRESFOND (PRET POUR PARTAGE)
Project strategy
1) Bande est (arbres): tranchee drainante + underdrain (E01/E02) au lieu d une noue profonde.
2) Bande sud (2.0 m): noue lineaire + volume de retention dans le corridor contraint.
3) Ouest: drainage en conduites (DN250/DN300) vers E04 puis entree ouest bassin.
4) Zone grise est (tresfond): puisards + reseau interne mecanique vers sortie sud et bassin.
Key dimensions and constraints
Parameter | Value | Comment | Element | Type | Qdesign (m3/s) | Check
East strip total width (m) | 2.5 | <= site 2.5 m | E01 | TRENCH | 0 | OK
Underdrain trench width x depth (m) | 0.35 x 0.7 | Tree-compatible trench | E02 | TRENCH | 0 | OK
Underdrain diameter (mm) | 200 | Initial recommendation | E03 | PIPE | 0.0031844 | OK
West connector to basin inlet (m) | 4.7 | Measured corner link J-OUEST-AVAL -> J-BASSIN-OUEST | E04 | PIPE | 0.0024855 | OK
Retention basin corridor width x length (m) | 2 x 20 | Storage geometry at node BASSIN-RET (not an E04 reach). |  | BASSIN-RET (node) |  | N/A
East inlet pipe length to basin (m) | 1 | J-BASSIN-IN -> BASSIN-RET | E07 | PIPE | 0.0035029 | OK
West inlet pipe length to basin (m) | 16.49 | J-BASSIN-OUEST -> BASSIN-RET | E08 | PIPE | 0.0027341 | OK
KPI checks
Indicator | Value
Elements CHECK count | 1
Nodes CHECK count | 6
Global status | CHECK
Total peak runoff (m3/s) | 0.045472
Total element storage (m3) | 1.5692
Retention storage node (m3)
Actions before IFC
- Confirmer positions/degagements exacts des lateraux ouest (AEP/pluvial/sanitaire) avec releves TQC.
- Valider niveau radier/top bassin avec topographie terrain et profil final du cheminement pieton.
- Ajuster diametre underdrain est (Inputs!B30) selon Qdesign final de E02 et critere de remplissage.
- Verifier protection racinaire et details constructifs (barriere racinaire + cleanouts + acces entretien).
Surface summary (readable quantities)
Impervious area total (m2) | 1553.4 | ROOF + PAVAGE + TRESFOND
Grass area total (m2) | 534.4 | GRASS only
Impervious fraction | 0.74404 | Impervious/(Impervious+Grass)