## Parametres
Retention SANS Ø900 — control = Ø1200 (+ overflow optionnel)
Hypotheses: le Ø900 est elimine; un seul bassin (surfaces = Zone1+Zone2 du leve). Entree = hydrogramme (Ø1500). Sortie = Ø1200. Limite ville WSE = 37.40 m (B27). B25=0 → volume = leve seul (pas de V_ditch). Cellules JAUNES = entrees. Aluminium ondule: augmenter n (ex. 0.024) sur Courbe_QH_1200.
Schema
Ø1500 (in) → bassin de retention (agrandi) → Ø1200 (controle) → exutoire
Ø900: SUPPRIME (plus de goulot amont du Ø1200)
Ø1200 — geometrie et Manning (jaune)
n Manning (-) | 0.013 | beton ~0.013; aluminium ondule typ. 0.022–0.025 (changer aussi Courbe_QH_1200)
D (m) | 1.2
L (m) | 31.3
Radier amont Zin (m) | 33.6
Radier aval Zout (m) | 33.1
S0 = (Zin-Zout)/L
A = PI()*D^2/4 (m2)
R = D/4 (m)
Q_plein = (1/n)*A*R^(2/3)*SQRT(S0) |  | m3/s — formule live
Fond bassin / NSE min (m) | 34.88 | Depart Stage_Storage (ex-radier zone Ø900)
Entrees routage (jaune)
Qout_cap (m3/s) Methode A |  | Par defaut = Q_plein Ø1200; ecraser si besoin
Facteur_securite (-) | 1.2
Aire_plan_eau_m2 (approx Methode B) | 2320 | Raccourci Methode B seulement (H=V/A). Ex. A@37.40≈2320 — PAS un 2e bassin
Inclure V_ditch trapeze? (1=oui, 0=leve seul) | 0 | 0 = recommande si Stage_Storage contient deja le fosse (V=leve seul; Q_overflow garde b,z,L). 1 = ajoute V_ditch = A_trapeze x L (risque double volume).
Overflow optionnel — fosse/berme au-dessus d'un crest (jaune)
Crest (m) | 37.4 | Limite ville = 37.40 m par defaut. Si WSE < crest → Q_overflow = 0
b fond (m) | 2
n fosse (-) | 0.035
z (H:V) | 2
S fosse (-) | 0.0085 | Pente fosse (pas 0.085)
L fosse (m) | 50.1
Qout compose | Q_1200(WSE) + Q_overflow(WSE)
Resultats Methode A — Qout constant Ø1200 (Calcul_A)
Vmax_A (m3)
V_dim_A = Vmax_A * facteur
WSEmax_A (m) depuis leve
HW_A = WSEmax_A - Zin_1200 (m)
Resultats Methode B — Q=f(H) pipe Ø1200 (Calcul_B)
Vmax_B (m3)
V_dim_B
WSEmax_B (m) depuis leve
Hmax_B approx = Vmax_B / Aire (m)
Resultats Methode C — Ø1200 + Q_overflow (V via B25)
Vmax_C (m3) = max(V_total)
V_dim_C
WSEmax_C (m) routage
HW_C = WSEmax_C - Zin_1200 (m) |  | Overflow actif si WSEmax_C > crest (B27)
Notes dynamiques
• Sans Ø900: le goulot est le Ø1200 (Q_plein ~4.9 m3/s vs ~1.7 avant) → moins de stockage force, plus de pointe aval.
• Stage_Storage = Z1+Z2 (sans Ø900). Editer jaune; limite ville 37.40 m (B27 / ligne orange).
• B25=0: V Methode C = leve seul. B25=1: +V_ditch trapeze. Q_overflow toujours actif si WSE>crest.
• Methode A: 1re estimation. B: FHWA pipe (Aire B24). C: pipe + Q_overflow.
• Verifier pointe aval (Ø1200 livre plus que l'ancien Ø900).
Vitesses de reference — V = Q / A_plein
Sans Ø900: control = Ø1200. V_eq = Q/A_plein. Partiellement rempli: V reelle = Q/A(h) plus elevee — voir Courbe_QH_1200.
Ouvrage | D (m) | A_plein (m2) | Q ref | V_eq (m/s) | Note
Ø1500 (entree) | 1.5 |  |  |  | Qpointe
Ø1200 (controle) |  |  |  |  | Q_plein Manning
V_Ø1200 @ Qout Calcul_A (m/s)

## Hydrogramme
Hydrogramme d'entree (Ø1500 / entree retention) — LIVE
Qin(t) = ratio(t) × Qpointe. Changez B4 (jaune) → Calcul_A/B/C se mettent a jour.
Qpointe (m3/s) | 9.6
t (min) | ratio | Qin (m3/s)
0 | 0.081042
5 | 0.12187
10 | 0.19344
15 | 0.33354
20 | 0.65719
22.5 | 1
27.5 | 0.60896
32.5 | 0.40177
37.5 | 0.2801
42.5 | 0.20344
47.5 | 0.15229
52.5 | 0.11677
57.5 | 0.091146
Qin max

## Calcul_A
Methode A — Qout constant = Qout_cap (Ø1200)
Qout
Vmax_A (m3)
t (min) | Qin | Qout | dt (s) | V (m3) | V_Ø1200 (m/s)
|  |  | 0 | 0

## Courbe_QH_1200
Courbe Q=f(H) Ø1200 — FHWA HDS-5 (inlet + outlet) LIVE
Parametres lies a Parametres!B10–B14. Q_gouvernant = MIN(Qinlet, Qoutlet).
n |  |  |  | entree | K | M | c | Y | Ke
D (m) |  |  |  | square_edge | 0.0098 | 2 | 0.0398 | 0.67 | 0.5
L (m) |  |  |  | beveled | 0.0018 | 2.5 | 0.03 | 0.74 | 0.2
Zin (m) |  |  |  | groove_headwall | 0.0078 | 2 | 0.0292 | 0.74 | 0.2
Zout (m)
S0
TW au-dessus Zout (m) | 0
Entree | square_edge | square_edge ¦ beveled ¦ groove_headwall
K
M
c
Y
Ke
HW (m) | WSE (m) | Qinlet | Qoutlet | Q gouvernant | A_ecoul (m2) | V_gouv (m/s)
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3

## Calcul_B
Methode B — routage Qout = f(H) depuis Courbe_QH_1200
H = V / Aire_plan_eau. Qout interpole sur Q gouvernant.
Aire (m2)
Q_plein ref
Vmax_B (m3)
Hmax_B (m)
t (min) | Qin | H (m) | Q_courbe | Qout | dt (s) | V (m3) | V_Ø1200 (m/s)
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Stage_Storage
Stage–storage COMBINE (Zone1+Zone2) — bassin SANS Ø900 — editer jaune
V_pas = 0.5*(A_bas+A_haut)*dWSE. Aires = somme Z1+Z2 du leve deux zones (scenario sans ponceau Ø900 intermediaire). Jaune = WSE et Surface editables (AutoCAD). Orange = 37.40 m limite ville. Ancien seuil etude 37.28 reste dans la table.
WSE (m) | Surface A (m2) EDIT | dWSE (m) | V_pas (m3) | V_cumul (m3) | Role
34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fond bassin
35.5 | 116 |  |  |  | Levé Z1+Z2 — éditer si AutoCAD diffère
36.01 | 429 |  |  |  | Levé Z1+Z2
36.5 | 530 |  |  |  | Levé Z1+Z2
37 | 740 |  |  |  | Levé Z1+Z2
37.28 | 2200 |  |  |  | Ancien seuil étude (+1.5 m) — référence
37.4 | 2320 |  |  |  | LIMITE VILLE (WSE max + freeboard 0.6 m)
40 | 3732 |  |  |  | Sommet table
Vmax_A / WSEmax_A
Vmax_B / WSEmax_B
V @ 37.28 m (ancien seuil)
V @ 37.40 m (limite ville) |  | Comparer a Vmax Methode C

## Compose_1200
Methode C — Q_1200 + Q_overflow; V = V_pond (+ V_ditch si B25=1)
Lie a Parametres B25–B32. Q_overflow si WSE>=crest. B25=0 → V_ditch=0 (leve seul).
Crest
b
n
z
S
L
Zin
Inclure V_ditch
WSE | HW | y_ov | A_ditch | V_ditch | V_pond | V_total | Q_1200 | Q_overflow | Qout | V_Ø1200 (m/s) | V_overflow (m/s)
34.88
34.98
35.08
35.18
35.28
35.38
35.48
35.58
35.68
35.78
35.88
35.98
36.08
36.18
36.28
36.38
36.48
36.58
36.68
36.78
36.88
36.98
37.08
37.18
37.28
37.38
37.48
37.58
37.68
37.78
37.88
37.98
38.08
38.18
38.28
38.38
38.48
38.58
38.68
38.78
38.88
38.98
39.08
39.18
39.28
39.38
39.48
39.58
39.68
39.78
39.88
39.98

## Calcul_C
Methode C — routage V_total + Qout compose (sans Ø900)
WSE depuis V_total (Compose_1200; B25 pilote V_ditch). Qout = Q_1200 + Q_overflow.
Q_plein ref
Crest
Vmax_C
WSEmax_C
t | Qin | WSE | Qout | dt | V | Overflow? | V_pipe_seul (m/s)
|  |  |  | 0 | 0 | non

## Methode
Methode — retention SANS Ø900
1. Le Ø900 est elimine: controle = Ø1200; Stage_Storage = aires Z1+Z2 (leve combine).
2. Entree: hydrogramme (pointe editable Hydrogramme!B4), typiquement via Ø1500.
3. Sortie: Ø1200 = nouvel ouvrage de controle.
A) Qout = Q_plein Manning (formule Parametres!B18).
B) Qout = f(H) FHWA sur Courbe_QH_1200.
C) Qout = Q_1200 + Q_overflow; V = leve (+ V_ditch si Parametres B25=1).
4. Effet attendu vs ancien Ø900: Qout plus grand → Vmax plus petit, pointe aval plus forte.
5. Editez les jaunes; les verts et graphiques se recalculent.
6. Fichier frere (ancien): Volume_Retention_Ponceau_900.xlsx (avec Ø900).

## Readme
Fichier: Volume_Retention_Sans_900.xlsx
Onglets: Parametres ¦ Hydrogramme ¦ Calcul_A ¦ Courbe_QH_1200 ¦ Calcul_B ¦
Stage_Storage ¦ Compose_1200 ¦ Calcul_C ¦ Methode ¦ Readme
Jaune = entree; vert = resultat; bleu = formule intermediaire.
Regenerer: python3 build_retention_no_900_excel.py