## Stress
FILE 3 — Stress sur capacite Ø1200 (Idee 3)
Que se passe-t-il si le pipe est degrade ou bloque? L'overflow reste disponible sauf au cas 'SANS overflow'.
Qpointe (m3/s) | 9.6
Crest (m) | 37.28
Cas | Facteur pipe | Overflow? | V_hold (m3) | WSEmax (m) | Q_down max | V_overflow (m3)
Normal pipe 100% | 1 | oui | 791.9172 | 37.0665 | 7.0255 | 0
Pipe reduit 50% | 0.5 | oui | 2505.2684 | 37.8167 | 6.0895 | 1222.234
Pipe bloque 0% | 0 | oui | 4019.0981 | 38.3403 | 8.6185 | 8650.1743
Pipe 100% SANS overflow | 1 | non | 791.9172 | 37.0665 | 7.0255 | 0
Message
Pipe bloque: V_hold / WSEmax montent; l'eau part surtout par la fosse si crest depasse. Montre le role de secours de l'overflow.

## Normal_pipe_100%
Normal pipe 100%
t (min) | Qin | WSE | Q_1200 | Q_overflow | Q_down | V (m3) | dt (s) | dV_ov (m3)
0 | 0.778 | 34.88 | 0.778 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0
5 | 1.17 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
10 | 1.857 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
15 | 3.202 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
20 | 6.309 | 35.1258 | 5.0208 | 0 | 5.0208 | 14.7486 | 300 | 0
22.5 | 9.6 | 36.5998 | 6.5993 | 0 | 6.5993 | 454.8044 | 150 | 0
27.5 | 5.846 | 37.0665 | 7.0255 | 0 | 7.0255 | 791.9172 | 300 | 0
32.5 | 3.857 | 35.8804 | 5.882 | 0 | 5.882 | 139.7202 | 300 | 0
37.5 | 2.689 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
42.5 | 1.953 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
47.5 | 1.462 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
52.5 | 1.121 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
57.5 | 0.875 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0

## Pipe_reduit_50%
Pipe reduit 50%
t (min) | Qin | WSE | Q_1200 | Q_overflow | Q_down | V (m3) | dt (s) | dV_ov (m3)
0 | 0.778 | 34.88 | 0.778 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0
5 | 1.17 | 34.88 | 2.3532 | 0 | 2.3532 | 0 | 300 | 0
10 | 1.857 | 34.88 | 2.3532 | 0 | 2.3532 | 0 | 300 | 0
15 | 3.202 | 35.5583 | 2.7654 | 0 | 2.7654 | 52.8993 | 300 | 0
20 | 6.309 | 36.9251 | 3.4495 | 0 | 3.4495 | 649.9322 | 300 | 0
22.5 | 9.6 | 37.3904 | 3.6534 | 0.13765 | 3.791 | 1325.6753 | 150 | 20.6477
27.5 | 5.846 | 37.8167 | 3.8306 | 2.2589 | 6.0895 | 2505.2684 | 300 | 677.6772
32.5 | 3.857 | 37.6853 | 3.7768 | 1.3409 | 5.1177 | 2133.874 | 300 | 402.2582
37.5 | 2.689 | 37.4871 | 3.6943 | 0.4055 | 4.0998 | 1580.4725 | 300 | 121.6509
42.5 | 1.953 | 37.2412 | 3.5893 | 0 | 3.5893 | 1046.8335 | 300 | 0
47.5 | 1.462 | 36.6457 | 3.3212 | 0 | 3.3212 | 482.3003 | 300 | 0
52.5 | 1.121 | 34.88 | 2.3532 | 0 | 2.3532 | 0 | 300 | 0
57.5 | 0.875 | 34.88 | 2.3532 | 0 | 2.3532 | 0 | 300 | 0

## Pipe_bloque_0%
Pipe bloque 0%
t (min) | Qin | WSE | Q_1200 | Q_overflow | Q_down | V (m3) | dt (s) | dV_ov (m3)
0 | 0.778 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.17 | 36.2715 | 0 | 0 | 0 | 292.2 | 300 | 0
10 | 1.857 | 37.0352 | 0 | 0 | 0 | 746.25 | 300 | 0
15 | 3.202 | 37.4599 | 0 | 0.31753 | 0.31753 | 1505.1 | 300 | 95.2583
20 | 6.309 | 37.9329 | 0 | 3.2826 | 3.2826 | 2836.4917 | 300 | 984.7909
22.5 | 9.6 | 38.1757 | 0 | 6.1169 | 6.1169 | 3537.2713 | 150 | 917.5366
27.5 | 5.846 | 38.3403 | 0 | 8.6185 | 8.6185 | 4019.0981 | 300 | 2585.5567
32.5 | 3.857 | 37.9512 | 0 | 3.4629 | 3.4629 | 2888.9914 | 300 | 1038.8781
37.5 | 2.689 | 37.9313 | 0 | 3.2675 | 3.2675 | 2832.0133 | 300 | 980.25
42.5 | 1.953 | 37.8318 | 0 | 2.3803 | 2.3803 | 2548.0632 | 300 | 714.0804
47.5 | 1.462 | 37.7606 | 0 | 1.8365 | 1.8365 | 2346.2329 | 300 | 550.9643
52.5 | 1.121 | 37.7026 | 0 | 1.448 | 1.448 | 2182.7185 | 300 | 434.3936
57.5 | 0.875 | 37.6546 | 0 | 1.1616 | 1.1616 | 2047.7249 | 300 | 348.4653

## Pipe_100%_SANS_overflow
Pipe 100% SANS overflow
t (min) | Qin | WSE | Q_1200 | Q_overflow | Q_down | V (m3) | dt (s) | dV_ov (m3)
0 | 0.778 | 34.88 | 0.778 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0
5 | 1.17 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
10 | 1.857 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
15 | 3.202 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
20 | 6.309 | 35.1258 | 5.0208 | 0 | 5.0208 | 14.7486 | 300 | 0
22.5 | 9.6 | 36.5998 | 6.5993 | 0 | 6.5993 | 454.8044 | 150 | 0
27.5 | 5.846 | 37.0665 | 7.0255 | 0 | 7.0255 | 791.9172 | 300 | 0
32.5 | 3.857 | 35.8804 | 5.882 | 0 | 5.882 | 139.7202 | 300 | 0
37.5 | 2.689 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
42.5 | 1.953 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
47.5 | 1.462 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
52.5 | 1.121 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0
57.5 | 0.875 | 34.88 | 4.7063 | 0 | 4.7063 | 0 | 300 | 0

## Methode
FILE 3 — Methode
Idee 3: stress-test du Ø1200.
Facteur 1.0 = normal; 0.5 = encrasse; 0.0 = bloque.
Comparer V_hold et WSEmax entre cas.