## Parametres
Volume de rétention — DEUX ZONES (Ø1500→Ø900 + Ø900→Ø1200)
Configuration (série)
Ouvrage | Rôle | D (mm) | Radier amont (m) | Radier aval (m) | Longueur (m) | S0 (-) | Q capacité donnée (m³/s)
Ø1500 | Entrée / amont | 1500 | 36.1 | 35.05 | 57 | 0.018421 | 9.6
Ø900 | Contrôle sortie rétention | 900 | 34.88 | 34.45 | 50.65 | 0.0084896 | 1.668
Ø1200 | Aval du Ø900 | 1200 | 33.6 | 33.1 | 31.3 | 0.015974 | 4.93
Chaîne: Ø1500 → zone de rétention → Ø900 (contrôle) → Ø1200 → exutoire. Le Ø1200 ne peut pas évacuer plus que ce que le Ø900 lui livre.
Capacité Ø900 — Manning pleine section (n = 0,013)
n Manning (-) | 0.013 | Fourni (béton typique ~0,012–0,015)
D (m) | 0.9
S0 = (Zamont-Zaval)/L |  | Formule live depuis tableau géométrie Ø900
A = πD²/4 (m²)
R = D/4 (m)
Q_plein = (1/n)·A·R^(2/3)·√S0 |  | m³/s — formule live (changez n ou géométrie → Q se met à jour)
Q utilisé avant (m³/s) | 1.77 | Ancienne valeur bureau (~6% plus haute; même méthode)
Entrées de calcul rétention (jaune)
Qout_cap_900 (m³/s) |  | Par défaut = Q_plein (B18). Écraser par 1.77 si besoin (ancien calcul).
Facteur_securite (-) | 1.2 | Marge sur Vmax (ex. 1.20 = +20%)
Aire_constante_B (m²) — PAS le levé | 2500 | Raccourci Méthode B seulement: H≈V/B24 pour lire Q=f(H). Ce n'est PAS un 2e bassin. Levé Zone 1 = feuille SS_Amont; Zone 2 = SS_Aval.
Inclure V_ditch trapèze? (1=oui, 0=levé seul) | 0 | 0 = recommandé si SS_Amont contient déjà le fossé (V=levé seul; Q_overflow garde b,z,L,n,S). 1 = ajoute V_ditch = A_trapèze × L (ancien mode — risque de double volume).
Débordement Méthode C — fossé trapèze au-dessus du crown (jaune)
Crest = crown Ø900 (m) | 35.78 | 34.88+0.90 — overflow starts when WSE >= crest
b fond fossé (m) | 2
n fossé Manning (-) | 0.035
z pente talus (H:V) | 2 | z=2 → 2H:1V
S pente fossé (-) | 0.0085 | ≈0.0085 (corrigé; pente type lit Ø900 — pas 0.085)
L fossé (m) | 50.1 | L pour Manning Q_overflow (et V_ditch seulement si B25=1)
Qout_C (débit sortie) | Q_900(WSE) + Q_overflow(WSE) | Débit = pipe + fossé (Compose_900). Ceci n'est PAS un volume.
Stockage_C (volume) |  | Piloté par B25 — pas de double comptage si le fossé est déjà dans SS_Amont
Résultats Méthode A — Qout constant (feuille Calcul_A)
Vmax_A (m³) |  | Volume max stocké avec Qout fixe (Parametres B22)
V_dimensionnement_A = Vmax_A × facteur (m³)
Hmax approx_A (m) = Vmax_A / Aire |  | Estimation grossière si l'aire de bassin est constante (pas le levé)
WSEmax_A depuis levé Zone 1 (m) — SS_Amont |  | Cote d'eau max pour Vmax_A: lecture sur SS_Amont (Ø1500→Ø900), pas Zone 2
HW max_A = WSEmax_A − radier Ø900 (m) |  | Comparer à 2.40 m (limite patron = +1.5 m au-dessus du crown)
Résultats Méthode B — Qout = f(H) FHWA pipe seul (feuille Calcul_B)
Vmax_B (m³) |  | Volume max stocké avec Q lu sur Courbe_QH_900 (dépend de Aire B24)
V_dimensionnement_B = Vmax_B × facteur (m³)
WSEmax_B depuis levé Zone 1 (m) — SS_Amont |  | Même lecture volume→cote que B39 (SS_Amont), avec Vmax_B
HW max_B = WSEmax_B − radier Ø900 (m) |  | Comparer à 2.40 m (limite patron)
Résultats Méthode C — Ø900 + fossé trapèze (Compose_900 + Calcul_C)
Vmax_C (m³) = max(V_total)
V_dimensionnement_C = Vmax_C × facteur (m³)
WSEmax_C (m) — du routage Calcul_C |  | Directement du niveau dans Calcul_C (V inclut le fossé)
HW max_C = WSEmax_C − radier Ø900 (m) |  | Comparer à 2.40 m (limite patron); overflow actif si WSE>crest
Résultats Zone 2 — Ø900 → Ø1200 (SS_Aval + Calcul_Aval_A)
V @ 37.28 m Zone 2 (m³) — SS_Aval |  | Volume levé Zone 2 à la cote patron
Vmax_Aval_A (m³) |  | Routage Aval: Qin≈Qcap Ø900; Qout=Q_plein Ø1200
WSEmax_Aval_A (m) — SS_Aval |  | Lecture volume→cote sur levé Zone 2
Comment lire WSEmax (zones + méthodes)
1) Zone 1 (Ø1500→Ø900): A/B → Vmax puis WSEmax sur SS_Amont. Zone 2: SS_Aval + Calcul_Aval_A (B55–B57).
2) C (Zone 1): Qout = Q_900+Q_overflow; V = SS_Amont (+V_ditch si B25=1); WSEmax_C = Calcul_C.
3) Crest = crown = 35.78 m → au-dessus, le fossé trapèze ajoute débit et volume (Zone 1).
4) Ne pas additionner Zone 1+2 dans un seul routage. Éditer WSE/Surface jaunes dans SS_Amont et SS_Aval.
Inlet control vs outlet control — qu'est-ce que ça veut dire?
• Inlet control (contrôle à l'entrée): le débit est limité par l'entrée du ponceau (forme d'entrée, HW/D).
Le tuyau aval « n'aspire » pas assez pour influencer — Q dépend surtout de la charge amont H, pas de L ni de n.
• Outlet control (contrôle à la sortie / frottement): le débit dépend de la longueur, de n, de la pente et de la charge
(énergie amont → aval). Manning pleine section est une hypothèse de type outlet/frottement à section pleine.
• Ici L/D = 56 (tuyau assez long) → le contrôle par frottement (outlet) est souvent plausible,
mais sans analyse FHWA/HY-8 on ne peut pas l'affirmer. Pour dimensionner la rétention, Q_plein constant est
en général prudent (si la charge monte, le débit réel peut être un peu plus élevé → Vmax un peu plus bas).
• On n'a pas besoin de trancher IC/OC pour utiliser ce classeur: garder Qout = Q_plein (ou 1.77) suffit pour une 1re estimation.
Notes
• Méthode A: Qout fixe = Q_plein Manning Ø900 (n=0,013).
• Méthode B: Qout = f(H) pipe seul (Courbe_QH_900) — résultats B43–B46.
• Méthode C: Qout = Q_900 + Q_overflow; V_ditch via B25 (0=levé seul) — Compose_900 + Calcul_C (B49–B52).
• Zone 2: SS_Aval + Calcul_Aval_A — résultats B55–B57.
• SS_Amont / SS_Aval: WSE et Surface en jaune — corriger depuis AutoCAD; ΔWSE et V_pas se recalculent.
• Vérifier que le radier amont Ø900 (34.88) est bien le fond de Zone 1.

## Hydrogramme
Hydrogramme d'entrée (point Ø1500 / entrée rétention) — FORMULES LIVE
Qin(t) = ratio(t) × Qpointe. Changez Qpointe (jaune B4) : toute la colonne Qin et Calcul_A/B/C se mettent à jour. Les ratios viennent de votre hydrogramme d'origine (pointe 9,6). À t=0, ratio≈0,081 → Qin=0,778 si Qpointe=9,6 (débit de départ du projet, pas zéro).
Qpointe (m³/s) ← ÉDITER | 9.6 | Ex. 9.6 = pointe projet / capacité Ø1500
t pointe (min) | 22.5 | Forme temporelle inchangée si vous changez seulement Qpointe
t (min) | ratio Q/Qp_ref | Qin (m³/s) | Remarque
0 | 0.081042 |  | Départ: ≈0.081 × Qpointe (0.778 si Qp=9.6)
5 | 0.12187
10 | 0.19344
15 | 0.33354
20 | 0.65719
22.5 | 1 |  | Pointe (ratio = 1)
27.5 | 0.60896
32.5 | 0.40177
37.5 | 0.2801
42.5 | 0.20344
47.5 | 0.15229
52.5 | 0.11677
57.5 | 0.091146
Qin max (contrôle) |  | doit égaler Qpointe
Qcap Ø900 (réf.)

## Calcul_A
Méthode A — Qout constant = capacité Ø900
Qout (m³/s)
Vmax (m³) |  | Maximum du volume stocké cumulé
t début stockage approx (min) | quand Qin dépasse Qout (dépend de Qpointe et Qcap)
t fin accumulation nette (min) | quand Qin redescend sous Qout
t (min) | Qin (m³/s) | Qout (m³/s) | Qin−Qout (m³/s) | Δt (s) | ΔVin (m³) | ΔVout (m³) | V stocké (m³) | Stockage?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Courbe_QH_900
Courbe de capacité Ø900 — Q = f(H) (FHWA HDS-5 inlet + outlet) — FORMULES LIVE
Changez les cellules JAUNES (n, D, L, radiers, entrée, TW) : toute la table se recalcule. Q_gouvernant = MIN(Qinlet, Qoutlet) = debit retenu pour le design. Sur ce tuyau long, Q_gouvernant suit Qoutlet (courbe verte). Qinlet (rouge) est seulement la capacite d'entree — souvent plus haute.
Paramètres Ø900 (jaune = éditable) |  |  |  | Coeffs HDS-5 (table)
n Manning (-) | 0.013 | béton typ. 0.012–0.015 |  | entrée | K | M | c | Y | Ke
D (m) | 0.9 |  |  | square_edge | 0.0098 | 2 | 0.0398 | 0.67 | 0.5
L (m) | 50.65 |  |  | beveled | 0.0018 | 2.5 | 0.03 | 0.74 | 0.2
Radier amont Zin (m) | 34.88 |  |  | groove_headwall | 0.0078 | 2 | 0.0292 | 0.74 | 0.2
Radier aval Zout (m) | 34.45
S0 = (Zin-Zout)/L |  | ASCII minus; LibreOffice FR: OK
TW (m au-dessus Zout) | 0 | 0 = exutoire libre
Entrée (texte exact) | square_edge | square_edge ¦ beveled ¦ groove_headwall
Q_plein Manning (réf.) |  | m³/s — se met à jour avec n, D, S0
K (lu)
M (lu)
c (lu)
Y (lu)
Ke (lu)
HW (m) | WSE (m) | Qinlet | Qoutlet | Q gouvernant | Contrôle
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3

## Calcul_B
Méthode B — routage avec Qout = f(H) depuis Courbe_QH_900 (FHWA)
H = V / Aire_constante (Parametres!B24) — raccourci, PAS le levé SS_Amont. Qout interpolé sur Courbe_QH_900!E (Q gouvernant). Si V≈0, Qout = MIN(Qin, Q_plein). ΔV = (Qin_moy - Qout)*Δt. Après routage, WSEmax_B réel est lu sur SS_Amont via Vmax_B (Parametres B45).
Aire (m²)
Q_plein réf. (m³/s)
Vmax_B (m³)
Hmax_B (m)
t (min) | Qin | H (m) | Q_courbe | Qout | Δt (s) | V (m³)
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Compose_900
Méthode C — courbe composée Ø900 + fossé trapèze (crest = crown)
Qout = Q_900(WSE) + Q_overflow(WSE). V_total = V_pond(SS_Amont) + (B25)*V_ditch. Qout = Q_900 + Q_overflow (trapèze Manning) toujours. B25=0 → pas de volume trapèze (levé seul). Paramètres = Parametres!B25–B32.
Paramètres (liés à Parametres)
Crest (m)
b (m)
n fossé
z (-)
S fossé
L fossé (m)
Zin Ø900 (m)
Inclure V_ditch (0/1)
WSE (m) | HW (m) | y_ov (m) | A_ditch (m²) | V_ditch (m³) | V_pond (m³) | V_total (m³) | Q_900 | Q_overflow | Qout | Overflow?
34.88
34.93
34.98
35.03
35.08
35.13
35.18
35.23
35.28
35.33
35.38
35.43
35.48
35.53
35.58
35.63
35.68
35.73
35.78
35.83
35.88
35.93
35.98
36.03
36.08
36.13
36.18
36.23
36.28
36.33
36.38
36.43
36.48
36.53
36.58
36.63
36.68
36.73
36.78
36.83
36.88
36.93
36.98
37.03
37.08
37.13
37.18
37.23
37.28
37.33
37.38
37.43
37.48
37.53
37.58
37.63
37.68
37.73
37.78
37.83
37.88
37.93
37.98
38.03
38.08
38.13
38.18
38.23
38.28
38.33
38.38
38.43
38.48
38.53
38.58
38.63
38.68
38.73
38.78
38.83
38.88
38.93
38.98
39.03
39.08
39.13
39.18
39.23
39.28
39.33
39.38
39.43
39.48

## Calcul_C
Méthode C — routage Qout composé; V = V_total (B25 pilote V_ditch)
À chaque pas: WSE lu sur Compose_900!V_total → Qout sur Compose_900. V_total = V_pond + V_ditch seulement si Parametres!B25=1; sinon V=levé SS_Amont. Q_overflow reste actif (b,z,L,n,S). ΔV = (Qin_moy − Qout)×Δt.
Q_plein réf. (m³/s)
Crest (m)
Vmax_C (m³)
WSEmax_C (m)
Overflow atteint?
t (min) | Qin | WSE (m) | Qout | Δt (s) | V (m³) | Overflow?
|  |  |  | 0 | 0 | non

## SS_Amont
Zone 1 — Stage–storage Ø1500 → Ø900 (amont)
Jaune = WSE et Surface éditables (corriger depuis AutoCAD). ΔWSE, V_pas, V_cumul = formules live (aires moyennes). Cette feuille alimente WSEmax_A/B et V_pond Méthode C. Parametres!B24 (2500 m²) n'est PAS ici — raccourci Méthode B seulement. Ne pas y mettre les surfaces de Zone 2.
Formule d'un pas (aires moyennes)
V_pas (m³) = (A_basse + A_haute) / 2 × (WSE_haute − WSE_basse)
V_cumulatif = somme des V_pas depuis le fond de zone. Jaune = éditer (AutoCAD).
WSE / NSE (m) ← ÉDITER | Surface A (m²) ← ÉDITER | ΔWSE (m) | V_pas (m³) | V_cumulatif (m³) | Rôle
34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fond Zone 1 / radier amont Ø900
35.5 | 56 |  |  |  | Levé Zone 1 — éditer si AutoCAD diffère
36.01 | 210 |  |  |  | Levé Zone 1
36.5 | 380 |  |  |  | Levé Zone 1
37 | 400 |  |  |  | Levé Zone 1
37.28 | 500 |  |  |  | LIMITE PATRON Zone 1 (+1.5 m crown)
37.4 | 860 |  |  |  | Levé Zone 1
40 | 2100 |  |  |  | Sommet table Zone 1
V @ 37.28 m (m³) |  | Ligne orange — limite patron typique
V @ sommet table (m³)
Vmax_A / WSEmax_A (Parametres)
Vmax_B / WSEmax_B (Parametres)
Vmax_C / WSEmax_C (Parametres)

## SS_Aval
Zone 2 — Stage–storage Ø900 → Ø1200 (aval)
Jaune = WSE et Surface éditables (corriger depuis AutoCAD). ΔWSE, V_pas, V_cumul = formules live. Qin de cette zone = débit sortant du Ø900 (voir Calcul_Aval_A). Sortie contrôlée par Ø1200 (Q_plein ≈ 4.93 m³/s). Ne pas y mettre les surfaces de Zone 1.
Formule d'un pas (aires moyennes)
V_pas (m³) = (A_basse + A_haute) / 2 × (WSE_haute − WSE_basse)
V_cumulatif = somme des V_pas depuis le fond de zone. Jaune = éditer (AutoCAD).
WSE / NSE (m) ← ÉDITER | Surface A (m²) ← ÉDITER | ΔWSE (m) | V_pas (m³) | V_cumulatif (m³) | Rôle
34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fond Zone 2 (même grille WSE — éditer)
35.5 | 60 |  |  |  | Levé Zone 2 — éditer si AutoCAD diffère
36.01 | 219 |  |  |  | Levé Zone 2
36.5 | 150 |  |  |  | Levé Zone 2 (A↓ — vérifier plan)
37 | 340 |  |  |  | Levé Zone 2
37.28 | 1700 |  |  |  | Levé Zone 2 @ limite patron
37.4 | 1460 |  |  |  | Levé Zone 2 (A↓ — vérifier plan)
40 | 1632 |  |  |  | Sommet table Zone 2
V @ 37.28 m (m³) |  | Ligne orange — limite patron typique
V @ sommet table (m³)
Vmax_Aval_A / WSEmax (Parametres)

## Stage_Storage
Index levé — Zone 1 (SS_Amont) + Zone 2 (SS_Aval)
Éditez les surfaces dans SS_Amont et SS_Aval (pas ici). Ce tableau compare A1+A2 vs total pour détecter un double comptage. GIS export = option pour sortir des polygones d'eau depuis AutoCAD/Civil 3D; vous n'en avez pas besoin si vous tapez les aires à la main depuis le plan.
WSE (m) | A_Zone1 (m²) | A_Zone2 (m²) | A1+A2 (m²) | V1 (m³) | V2 (m³) | V1+V2 (m³)

## Calcul_Aval_A
Zone 2 — Méthode A: Qin = sortie Ø900; Qout = Q_plein Ø1200
Qin_aval ≈ débit livré par le Ø900 (Calcul_A colonne C = Qcap Ø900 quand le bassin amont stocke). Qout_aval = Parametres capacité Ø1200. Stockage sur SS_Aval. Souvent Vmax_Aval faible si Q_1200 ≫ Q_900.
Qout_Aval (m³/s) |  | Par défaut Q_plein Ø1200 — éditable
Vmax_Aval_A (m³)
WSEmax_Aval (m)
t (min) | Qin_aval (m³/s) | Qout_aval (m³/s) | Qin−Qout | Δt (s) | ΔVin (m³) | ΔVout (m³) | V stocké (m³) | Stockage?
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Fichiers_lies
Où sont les fichiers HY-8 / capacité ?
Ce classeur (rétention Ø900) :
engineering/drainage-design/retention_volume/Volume_Retention_Ponceau_900.xlsx
Courbe Q=f(H) FHWA pour CE Ø900 : feuille Courbe_QH_900 (ci-dessus).
Ancien Excel « type HY-8 / inlet-outlet » (autre projet / Ste-Thérèse) :
engineering/drainage-design/Ponceau_Capacite_Inlet_Outlet.xlsx
Branche git: cursor/culvert-excel-capacity-model-d87f
Modèle composé ponceau Ø1050 + fossé (FHWA + remblai) — PAS le Ø900 de rétention :
engineering/drainage-design/ponceau_fosse_model/Ponceau_Fosse_Modele_Hydraulique.xlsx
Branche git: cursor/ponceau-fosse-hydraulic-model-d87f
HEC-RAS : pas de projet .ras/.hdf pour ce Ø900. Un DEM Ste-Thérèse est dans
engineering/hec-ras-data/ (données topo seulement).
Donc: on n'avait pas perdu un HY-8 pour ce bassin Ø900 — on avait des outils
similaires pour d'autres sites. La courbe de CE classeur remplace ça pour le Ø900.

## Methode
Méthode — volume de rétention
1. Hydrogramme Qin(t) à l'entrée de la zone de rétention.
2. Débit sortant contrôlé par le Ø900 (en série avant le Ø1200).
3. Capacité Ø900 — trois niveaux:
A) Q_plein Manning (n=0.013) ≈ 1.668 m³/s → Méthode A (constant).
B) Courbe Q=f(H) FHWA HDS-5 (inlet + outlet) → feuille Courbe_QH_900 + Calcul_B.
C) Qout = Q_900 + Q_overflow; V = V_pond (+ V_ditch si B25=1) → Compose_900 + Calcul_C.
4. Méthode A: Qout = constante = Q_plein (jaune Parametres). Bon pour 1re estimation.
5. Méthode B: Qout lu sur la courbe selon H=V/Aire (charge amont), pipe seul.
6. Méthode C: crest = crown; fossé trapèze (b,n,z,S,L) au-dessus; stockage levé + fossé.
7. Sur ce Ø900 (L/D≈56), le calcul FHWA indique surtout un contrôle outlet.
8. Le Ø1200 est aval: n'augmente pas la sortie de la rétention.
9. Niveau d'eau max Zone 1: A/B via SS_Amont; C via Calcul_C. Zone 2: SS_Aval + Calcul_Aval_A (B55–B57).
Fichiers liés / anciens Excel: voir feuille Fichiers_lies.