## Inputs
STORMWATER PUMP STATION SIZING (PRELIMINARY)
Surface_m2 | 7800
Surface_ha | [7 empty] | Projet: 1792
Coeff_ruissellement_C | 0.4 | [6 empty] | Location: Métabetchouan
IDF_a | 4156.21 | [6 empty] | Date:
IDF_b | 15.1
IDF_c | 1.026 |  |  | VÉRIFICATIONS DE CONCEPTION (MODÈLE vs LIMITES)
Pas_temps_min | 5 |  |  | Indicateur | Valeur du modèle | Limite de conception | Statut
Pas_temps_sec |  |  |  | S1_Stormbrixx max (m³)
Radier_bassin_m | 102.7 |  |  | Niveau WL1 max (WL1 = niveau d’eau) |  | 104.2
Radier_exutoire_m | 103.32 |  |  | Volume total de surverse Q_overflow1 |  | 0
Niveau_eau_ruisseau_m | 103.32 |  |  | S2_puisard max (m³)
Debit_unitaire_pompe_m3s |  |  |  | Niveau WL2 max |  | 104
Pompes_en_service | 1 |  |  | Volume total de surverse Q_overflow2 |  | 0
Longueur_conduite_refoulement_m | 31.5 |  |  | Nombre total de démarrages (CumStarts final)
Diametre_conduite_refoulement_m | 0.2 |  |  | Démarrages/heure |  | 10
Coeff_HazenC | 130 |  |  | Débit maximal de pompage utilisé
Coeff_pertes_singulieres_K_total
Niveau_marche_pompe_m | 103.4 | 102.8 |  | Statut global
Niveau_arret_pompe_m | 102.8 | 103.4
Surface_plan_bassin_m2 | 130
Taux_vide_StormBrixx | 0.9 |  |  |  |  | V_reconstructed_from_area_depth_m3
DeltaV_m3
Effective volume per block
Stormbrixx_Vmax_m3 | 139
Stormbrixx_invert_m | 102.7
Stormbrixx_effective_depth_m | 1.32
Stormbrixx_eq_area_m2
Orifice_d_m | 0.11
Cd_orifice | 0.62
Orifice_area_m2
g | 9.81
Wetwell_top_level_m |  | m | Niveau de référence du puits (couvercle/limite utile). Ajustable. Par défaut: max niveau marche/arrêt + 0.30 m.
Wetwell_invert_m | 101.5 | 102.5 | 101
Wetwell_diameter_m | 2.8 | 3 | 2
Wetwell_area_m2
Wetwell_total_depth_m |  | m | Profondeur utile calculée = Wetwell_top_level_m - Wetwell_invert_m.
S2_max_wetwell_m3
Pump_ON_1_m | 102 |  |  | 103.1
Pump_OFF_1_m | 102.6 |  |  | 102.74
Pump_ON_2_m | 999
Pump_OFF_2_m | 998
Q_pump_each_m3s | 0.039
Q_jelly_cap_m3s
Rendement_retour_jelly | 1
Duree_hyetographe_min
Nb_pas_hyetographe

## IDF_Hyetograph
Durée_min | Intensité_mmh | Lame_cumulée_mm | Lame_incrementale_mm | Rang | Position | Indice_chronologique | Lame_bloc_mm | Intensité_bloc_mmh | Temps_min
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## Routing
Temps_min | Pluie_mmh | Debit_entrant_toiture_m3s | Stockage_S1_Stormbrixx_m3 | Niveau_WL1_Stormbrixx_m | Q_RP_total_m3s | Debit_surverse1_m3s | Stockage_S2_puisard_m3 | Debit_surverse2_m3s | Niveau_WL2_puisard_m | Pompes_en_marche | Debit_pompe_commande_m3s | Debit_pompe_effectif_m3s | Indicateur_demarrage | Cumul_demarrages | Q_jelly_in_m3s | Q_bypass_m3s | Q_jelly_out_m3s | Q_in_poste_m3s |  | BlockDepth_mm
0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| MassError_m3 | [11 empty] | Total_starts
Event_hours
Starts_per_hr

## Pump_Sizing
POSTE DE POMPAGE – POINT DE FONCTIONNEMENT ET PUISSANCE (PRÉLIMINAIRE – PLUIE DE RÉCURRENCE 100 ANS)
Base : Ruissellement toiture -> StormBrixx -> Puisard -> Rejet pompé au ruisseau
Débit de conception vers le puisard, Q_design (m³/s)
Débit de pointe toiture, Q_peak (m³/s)
Niveau d’eau de conception du ruisseau (m)
Niveau d’exploitation du puisard (m) |  | Point de fonctionnement de conception
Longueur de la conduite de refoulement (m) |  | Débit total requis |  | (m³/s)
Diamètre intérieur de la conduite de refoulement (m) | 0.15 | Débit par pompe en service |  | (m³/s)
Coefficient C de Hazen-Williams (-) | 120 | HMT (hauteur manométrique totale) |  | m
Coefficient de pertes singulières, K_total (-)
Rendement pompe, η_pompe (-) | 0.72 | Critères de sélection des pompes
Rendement moteur, η_moteur (-) | 0.92 | 1 en service + 1 en secours | Oui
Nombre de pompes en service (-) | 1 | Point nominal minimal
Facteur de sécurité (-) | 1.1 | Puissance moteur retenue | 2.1 kW per pump)
Débit total requis de pompage (m³/s) |  | Vérification
Débit requis par pompe en service (m³/s) |  | Démarrages/heure
COMPOSANTES DE CHARGE |  | Temps de vidange
Charge statique (m) |  | Vérification niveaux MARCHE/ARRÊT
Vitesse dans la conduite de refoulement (m/s) |  | Note : le modèle final de pompe doit être confirmé par la courbe du fabricant
Perte de charge linéaire (m)
Pertes singulières (m)
Hauteur Manométrique Totale, HMT (m)
BESOINS EN PUISSANCE
Puissance hydraulique (kW)
Puissance absorbée aux bornes moteur (kW)
Puissance absorbée par pompe en service (kW)
Volume utile du puisard entre MARCHE/ARRÊT (m³)
Temps estimé de vidange (min)
Nombre total de démarrages pendant l’événement (-)
Durée de l’événement (h)
Démarrages moyens par heure (1/h)
Vérification des démarrages/heure
Warning on pump levels

## Quick checks
V_block_eff = 0.8 * 0.8 * 0.66 * 0.9 = 0.38016 m3/block
Blocks needed for 130 m3
N_blocks_130 = 130 / 0.38016 = 341.96 -> 342 blocks
2) Why 95 mm is causing too much upstream storage
Your peak roof inflow (from your routing) is around 0.389 m3/s (389 L/s).
A 95 mm orifice typically passes only a small fraction of that (depending on head).
So StormBrixx accumulates too much water, hence ~301 m3 required.
3) Pump duty point target (preliminary)
H_static = 1.282 m
at Q = 0.04 m3/s, you had hf + hm = 0.310 + 0.715 = 1.025 m
So system curve coefficient:
k_sys = (hf+hm)/Q^2 = 1.025 / (0.04^2) = 640.6
H_sys(Q) = 1.282 + 640.6*Q^2
To keep 130 m3 realistic, you need total pumped/released flow around 0.07 m3/s order of magnitude during event (not 0.04).
At Q = 0.07:
H_sys = 1.282 + 640.6*(0.07^2) = 4.42 m
So your pump station should target roughly:
Q_total | ≈ | 0.07 | to | 0.08 | m3/s
TDH | ≈ | 4.5 | to | 5.5 | m
4) Temporary pump curve to use now (since no vendor curve yet)
Use one-pump placeholder curve:
H_pump_single(Q) = 7.5 - 2040*Q^2
(Q in m3/s, H in m)
This gives approx:
shutoff head ~7.5 m
~5 m at Q ~0.035 m3/s (35 L/s)
Intersection with your system curve gives about:
Q_total ≈ 0.0735 m3/sH ≈ 4.74 m
5) Important design conclusion
If transfer from StormBrixx to wetwell is still through 95 mm Q-brake, the pumps may be starved and upstream storage will remain too high.
You likely need to increase transfer/orifice size (first-pass likely around 150–180 mm depending head), then rerun routing.
6) What I still need to finalize real pump selection
To pick an actual catalog pump model/curve:
Force main length + diameter + fittings (final values)
Creek design water level for 100-year event
Whether you want 2 duty + 1 standby or 1 duty + 1 standby
Max allowed drawdown time after storm
Any max discharge constraint to creek

## Pertes_singulieres_detail
DETAIL DES PERTES SINGULIERES ET LINEAIRES - JUSTIFICATION HYDRAULIQUE
Configuration consideree: StormBrixx -> regard RP-01 (regulateur) -> split vers poste direct et vers DP-01, puis retour DP-01 au poste.
IMPORTANT: Les K du regulateur et du separateur dynamique sont provisoires. Remplacer par les pertes constructeur pour le dimensionnement final.
nu_eau_m2_s | 1e-06
g_m_s2 | 9.81
ID_segment | Troncon | L_m | D_m | Q_m3_s | Aire_m2 | v_m_s | epsilon_m | f_Darcy | hf_m | K_total | hm_m | h_total_m | Commentaire | SYNTHESE PAR BRANCHE
S1 | StormBrixx vers regard RP-01 regulateur | 2 | 0.3 |  |  |  | 1.5e-06 | [5 empty] | Troncon commun amont | Branche / scenario | Perte totale (m)
S2 | RP-01 vers poste de pompage (branche directe) | 7 | 0.3 |  |  |  | 1.5e-06 | [5 empty] | Branche directe vers poste | Chemin direct vers poste (S1+S2)
S3 | RP-01 vers DP-01 separateur dynamique | 4.5 | 0.3 |  |  |  | 1.5e-06 | [5 empty] | Branche derivee vers separateur | Chemin via separateur (S1+S3+S4)
S4 | DP-01 vers poste de pompage (retour) | 4.5 | 0.3 |  |  |  | 1.5e-06 | [5 empty] | Retour du separateur vers poste | Troncon poste vers RP-02 (S5)
S5 | Poste de pompage vers RP-02 avec clapet | 4 | 0.3 |  |  |  | 1.5e-06 | [5 empty] | Aval poste vers RP-02 | Troncon aval gravitaire (S6)
S6 | RP-02 vers exutoire gravitaire | 14.5 | 0.3 |  |  |  | 1.5e-06 | [5 empty] | Troncon final a gravite
[14 empty] | NOTE | Valider K regulateur, K separateur et K clapet RP-02 sur fiches fabricants.
DETAIL DES ACCESSOIRES ET K SUGGERES (A AJUSTER SELON FICHE FABRICANT)
ID_segment | Appareil / singularite | Quantite | K_unitaire | K_ligne
S1 | Entree depuis StormBrixx | 1 | 0.5
S1 | Regard RP-01 (passage) | 1 | 0.5
S1 | Regulateur RP-01 (provisoire) | 1 | 2.5
S2 | Te passage droit (vers branche directe) | 1 | 0.6
S2 | Coude de raccordement vers poste | 1 | 0.4
S3 | Te derivation vers DP-01 | 1 | 1.8
S3 | Entree separateur dynamique | 1 | 0.5
S4 | Sortie separateur dynamique (provisoire) | 1 | 1.5
S4 | Raccord retour vers poste | 1 | 0.4
S5 | Clapet anti-retour RP-02 | 1 | 2.5
S5 | Coude 90 | 1 | 0.9
S6 | Sortie libre a l'exutoire | 1 | 1

## Analyse_duree
ANALYSE AUTOMATIQUE DES DURÉES D'HYÉTOGRAPHE
Durée gouvernante (min) |  | (basée sur volume de ruissellement total)
Durée_test_min | Intensité_moy_mmh | Lame_totale_mm | Volume_ruissellement_m3 | Débit_pic_proxy_m3s | Rang_volume | Cas_gouvernant | Commentaire
30
60
120
180
Durée utilisée par le modèle (Inputs!B52)
Écart (durée modèle - durée gouvernante)
Critère retenu: max volume de ruissellement (pré-sélection). Vérifier ensuite WL max, surverses et starts/h dans Routing/Pump_Sizing.

## Aval_manhole_sync
ROUTAGE DU REGARD AVAL (APRES POSTE DE POMPAGE)
Calcul explicite: V_fin = MAX(0, V_debut + (Q_in - Q_out)*dt). Q_in provient de Routing!M. Q_out est lu/interpole depuis la courbe niveau-debit.
PARAMETRES |  |  |  |  | RESULTATS |  |  |  | COURBE Qout UTILISATEUR
Invert_regard_aval_m | 103.03 | m | Fond du regard aval |  | Vmax_calcule_m3 |  |  |  | Niveau_eau_m | Qout_gravite_m3s
Diametre_regard_aval_m | 1.5 | m | Diametre interieur utile |  | Vreq_avec_FS_m3 |  |  |  |  | 0
Aire_regard_aval_m2 |  | m2 | Aire de stockage verticale |  | Hauteur_req_m |  |  |  |  | 0.005
Volume_initial_m3 | 0 | m3 | Condition initiale au debut de l evenement |  | Niveau_eau_max_requis_m |  |  |  |  | 0.012
Facteur_securite_stockage | 1.15 | - | Applique sur Vmax |  | Verification_niveau |  |  |  |  | 0.022
Pas_temps_sec |  | s | Pas du routage (doit suivre Inputs) |  | Marge_niveau_m |  |  |  |  | 0.035
Nb_pas_evenement |  | - | Nombre de pas actifs depuis Inputs | [6 empty] | 0.05
Niveau_max_admissible_m |  | m | Ajuster selon geometre/rim/freeboard | [5 empty] | Note: Niveaux J6:J11 doivent etre croissants.
Pas | Temps_min | Qin_pompe_m3s | V_debut_m3 | Niveau_debut_m | Qout_m3s_interp | DeltaV_m3 | V_fin_m3 | Niveau_fin_m