## Guide_adaptation
Adaptation méthode simple Saint-Hubert ← données projet + plan J01/RP03 (Olivier)
Fichiers sources
Méthode simple: Dimensionnement réseau pluvial- Saint Hubert - bassin 5 à 60 minutes.xlsx
Données projet: Reseau_pluvial_dimensionnement_v1.xlsx
Onglets
Temps de concentration: aires locales (ha), C, L/n/s overland → temps d’entrée
Calcul_reseau: tronçons amont→aval, débit rationnel cumulatif, diamètre, capacité, radiers/couverture
Correspondance topologique utilisée
L06_P09_P06: P09 → P06 → L07_P07_P06 ¦ L=15.7 m ¦ A=446.8 m² ¦ C≈0.425
L07_P07_P06: P07 → P06 → L08_P06_P04 ¦ L=12.2 m ¦ A=442.4 m² ¦ C≈0.765
L08_P06_P04: P06 → P04 → L09_P04_P01 ¦ L=9.6 m ¦ A=147.9 m² ¦ C≈0.684
L09_P04_P01: P04 → P01 → L01_P01_P02 ¦ L=13.5 m ¦ A=94.5 m² ¦ C≈0.547
L01_P01_P02: P01 → P02 → L02_P02_P03 ¦ L=14.2 m ¦ A=257.3 m² ¦ C≈0.633
L02_P02_P03: P02 → P03 → L03_P03_P10 ¦ L=10.6 m ¦ A=467.9 m² ¦ C≈0.642
L03_P03_P10: P03 → P10 → L10_P10_P11 ¦ L=6.8 m ¦ A=0.0 m² ¦ C≈0.900
L10_P10_P11: P10 → P11 → L11_P11_P12 ¦ L=14.5 m ¦ A=903.0 m² ¦ C≈0.950
L11_P11_P12: P11 → P12 → PUB ¦ L=11.7 m ¦ A=497.6 m² ¦ C≈0.335
Prochaines étapes pour toi
1) Ouvrir Calcul_reseau et vérifier/ajuster diamètres (colonne N) jusqu’à AB=OK
2) Ajuster L overland / pentes overland dans Temps de concentration si parcours réel connu
3) Changer période de retour dans S2 si besoin (1/10, 1/25, 1/100)
4) Comparer rapidement aux diamètres du classeur v1 si désiré
MAJ 2026-07-31 (plan / Olivier):
- Nouveau regard J01; conduite L12 P02→J01 ≈ 1.4 m
- P03 renommé RP03; L01=P01→J01; L02=J01→RP03; L03=RP03→P10
- Longueurs corrigées selon étiquettes plan; H/I corrigés aux confluences P06 et J01
- Tronçon P12→RACC (9.6 m) ajouté
Fichier source utilisateur mentionné: Dimensionnement_reseau_pluvial_ADAPTE_methode_simple OLIVIER TECH. MODIF.xlsx (non reçu dans l’environnement cloud — mis à jour depuis le plan).
MAJ 2026-07-31 (plan / Olivier):
- Nouveau regard J01; conduite L12 P02→J01 ≈ 1.4 m
- P03 renommé RP03; L01=P01→J01; L02=J01→RP03; L03=RP03→P10
- Longueurs/diamètres corrigés selon étiquettes plan; H/I corrigés aux confluences P06 et J01
- Tronçon P12→RACC (9.6 m) ajouté
Note: fichier "OLIVIER TECH. MODIF.xlsx" non reçu dans le cloud — mise à jour faite depuis le plan + classeur ADAPTE existant.

## Calcul_reseau
Calculs relatifs à un réseau d'égout pluvial
[5 empty] | Projet : |  | Réseau pluvial – projet (J01 + RP03; longueurs plan / Olivier) |  |  |  |  | IDF projet (Inputs v1) – courbe 1/10 ans A=508.07 B=2.9 C=0.644 |  |  |  |  | Période de retour: |  | ans
[5 empty] | No dossier : |  | Adapté méthode simple Saint-Hubert | [8 empty] | I = A/(t+B)C
[6 empty] | Date : | 2026-07-31 |  |  |  |  | Réseau local → J01/RP03 → P12 / RACC / PUB |  |  |  | Récurence | A | B | C
[16 empty] | 1/2 ans | 603.83 | 6.2 | 0.794
[16 empty] | 1/5 ans | 509.21 | 3.7 | 0.683
[16 empty] | 1/10 ans | 508.07 | 2.9 | 0.644
[16 empty] | 1/25 ans | 515.88 | 2.1 | 0.607
[16 empty] | 1/50 ans | 548.6 | 1.9 | 0.595
[16 empty] | 1/100 ans | 569.21 | 1.6 | 0.579
[17 empty] | Coefficient de Manning: | 0.013
Calcul du débit | [11 empty] | Calcul des caractéristiques de la conduite | [5 empty] | Niveau du sol |  | Hauteur de radier |  | Couverture |  | Volume retenu dans les conduites
Tronçon de conduite |  |  | Temps de concentration | Accroissement (DA) de l'aire à desservir | Coefficient de ruissellement de DA | Aire imperméables de DA | Aire cumulative | Aire imperméable cumulative | Coefficient de ruissellement de A | Intensité de précipitation | Débit maximal = 2,75 x 10-3 AIR | Pente de la conduite | Diamètre nominal de la conduite | Vitesse d'écoulement dans la conduite coulant à plein débit | Longueur de la conduite | Temps d'écoulement dans la conduite (L/v) | Capacité hydraulique de la conduite coulant à plein débit | Amont | Aval | Amont | Aval | Amont | Aval | Conduites | Diamètre de la bouche d'égouts | Volume de la bouche d'égouts | Vérification de la capacité de la conduite Qp > Qmax | Pipe_ID (réf.)
|  |  | tc | DA | RT | DART | A | AR | R | I | Qmax | s | dnom | v | L | tf | Qp | [10 empty] | ID
|  |  | (min) | (ha) |  | (ha) | (ha) | (ha) |  | (mm/h) | (m3/s) | (m/m) | (mm) | (m/s) | (m) | (min) | (m3/s) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m) | (m3) |  | -
Tronçons (amont → aval) — topologie plan: P02→J01 (1.4 m); P03 renommé RP03
P09 | @ | P06 |  | 0.044675 | 0.425 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D18+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D18+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D18+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D18+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D18+$S$9)^$T$9),$R$10/((D18+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.0308 | 200 |  | 15.6 |  |  | 17.62 | 17.14 | 16.601 | 16.445 | [6 empty] | L06_P09_P06
P07 | @ | P06 |  | 0.044235 | 0.765 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D19+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D19+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D19+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D19+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D19+$S$9)^$T$9),$R$10/((D19+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.01 | 250 |  | 10.9 |  |  | 17.09 | 17.14 | 16.554 | 16.445 | [6 empty] | L07_P07_P06
P06 | @ | P04 |  | 0.01479 | 0.684 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D20+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D20+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D20+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D20+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D20+$S$9)^$T$9),$R$10/((D20+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.01 | 250 |  | 15.2 |  |  | 17.14 | 17.28 | 16.425 | 16.273 | [6 empty] | L08_P06_P04
P04 | @ | P01 |  | 0.00945 | 0.547 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D21+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D21+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D21+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D21+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D21+$S$9)^$T$9),$R$10/((D21+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.01 | 250 |  | 13.9 |  |  | 17.28 | 17.23 | 16.253 | 16.114 | [6 empty] | L09_P04_P01
P01 | @ | J01 |  | 0.02573 | 0.633 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D22+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D22+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D22+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D22+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D22+$S$9)^$T$9),$R$10/((D22+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.01 | 300 |  | 14.2 |  |  | 17.23 | 17.12 | 16.094 | 15.952 | [6 empty] | L01_P01_J01
P02 | @ | J01 |  | 0.01228 | 0.672 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D23+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D23+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D23+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D23+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D23+$S$9)^$T$9),$R$10/((D23+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.01 | 300 |  | 1.4 |  |  | 17.131 | 17.12 | 15.946 | 15.932 | [6 empty] | L12_P02_J01
J01 | @ | RP03 |  | 0.034509 | 0.631 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D24+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D24+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D24+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D24+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D24+$S$9)^$T$9),$R$10/((D24+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.0104 | 300 |  | 10.6 |  |  | 17.12 | 17.01 | 15.932 | 15.826 | [6 empty] | L02_J01_RP03
RP03 | @ | P10 |  | 0 | 0.9 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D25+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D25+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D25+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D25+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D25+$S$9)^$T$9),$R$10/((D25+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.01 | 375 |  | 8.9 |  |  | 17.01 | 16.965 | 15.806 | 15.717 | [6 empty] | L03_RP03_P10
P10 | @ | P11 |  | 0.0903 | 0.95 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D26+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D26+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D26+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D26+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D26+$S$9)^$T$9),$R$10/((D26+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.01 | 375 |  | 14.5 |  |  | 16.965 | 16.874 | 15.697 | 15.552 | [6 empty] | L10_P10_P11
P11 | @ | P12 |  | 0.049761 | 0.335 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D27+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D27+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D27+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D27+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D27+$S$9)^$T$9),$R$10/((D27+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.013 | 450 |  | 11.1 |  |  | 16.874 | 16.73 | 15.532 | 15.421 | [6 empty] | L11_P11_P12
P12 | @ | RACC |  | 0 | 0.9 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D28+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D28+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D28+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D28+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D28+$S$9)^$T$9),$R$10/((D28+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.01 | 450 |  | 9.6 |  |  | 16.73 | 16.73 | 15.401 | 15.305 | [6 empty] | L13_P12_RACC
P11 | @ | P12 |  | 0.049761 | 0.335 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D27+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D27+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D27+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D27+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D27+$S$9)^$T$9),$R$10/((D27+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.013 | 450 |  | 11.1 |  |  | 16.874 | 16.73 | 15.532 | 15.421 | [6 empty] | L11_P11_P12
P12 | @ | RACC |  | 0 | 0.9 |  |  |  |  | IF($S$2=0.5,$R$5/((D28+$S$5)^$T$5),IF($S$2=0.2,$R$6/((D28+$S$6)^$T$6),IF($S$2=0.1,$R$7/((D28+$S$7)^$T$7),IF($S$2=0.04,$R$8/((D28+$S$8)^$T$8),IF($S$2=0.02,$R$9/((D28+$S$9)^$T$9),$R$10/((D28+$S$10)^$T$10)))))) |  | 0.01 | 450 |  | 9.6 |  |  | 16.73 | 16.73 | 15.401 | 15.305 | [6 empty] | L13_P12_RACC
INSTRUCTIONS / HYPOTHÈSES
Jaune = saisie; Vert = calculé automatiquement (méthode simple Saint-Hubert).
MAJ plan: nouveau regard J01; conduite L12 P02→J01 ≈1.4 m; P03 renommé RP03; longueurs/diamètres selon plan.
H/I: fusion correcte aux confluences. L07 et L12 = branches (H=DA locale). L08=H_L06+H_L07+DA. L02=H_L01+H_L12+DA.
Qmax = 0.00275 × A(ha) × R × I ¦ I = A/(tc+B)^C selon période S2.
v et Qp = Manning pleine section; n = S11 (0.013). Diamètre N selon étiquettes plan.
Radiers: calés depuis exutoire invert 15.305 m, pente min 1%, chute regard 0.02 m (recalculés).
Zones L02 hist. B,C,F: B→L12 (P02); C+F→L02 (J01→RP03). Vérifier lateraux P05/P07→RP03 si conduites séparées.
Cette feuille garde la logique simple demandée; le classeur v1 reste la référence détaillée.
*
,0,

## Temps de concentration
[10 empty] | Préparé par: | DETAIL TRIBUTAIRES PAR CONDUITE
[10 empty] | Vérifié par: | Source CB_plan (v1) + plan J01/RP03. B→L12; C+F→L02.
Paramètres | Sous-bassins locaux (par conduite) | [9 empty] | RESUME
| L06 | L07 | L08 | L09 | L01 | L02 | L10 | L11 | L12 |  | Pipe | Zones tributaires | A total (m²) | A_eff (m²) | C pipe | A (ha)
Aire (ha) | 0.044675 | 0.044235 | 0.01479 | 0.00945 | 0.02573 | 0.034509 | 0.0903 | 0.049761 | 0.01228 |  | L06 | J, M | 446.75 | 189.75 | 0.425 | 0.0447
temps d'entrée (min.) | [10 empty] | L07 | H, I, K, L | 442.35 | 338.19 | 0.765 | 0.0442
Coef. Ruissellement | 0.425 | 0.765 | 0.684 | 0.547 | 0.633 | 0.631 | 0.95 | 0.335 | 0.672 |  | L08 | G | 147.9 | 101.13 | 0.684 | 0.0148
[11 empty] | L09 | D | 94.5 | 51.7 | 0.547 | 0.0095
L overland (m) | 21.1 | 21 | 12.2 | 10 | 16 | 18.6 | 30 | 22.3 | 11.1 |  | L01 | A, E | 257.3 | 162.8 | 0.633 | 0.0257
n overland | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | L12 | B (P02→J01) | 122.8 | 82.57 | 0.672 | 0.01228
s overland (m/m) | 0.0308 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0104 | 0.01 | 0.013 | 0.01 |  | L02 | C, F (J01→RP03) | 345.09 | 217.77 | 0.631 | 0.034509
[11 empty] | L03 | (transfert RP03→P10) | 0 | 0 |  | 0
Notes | [10 empty] | L10 | N | 903 | 857.85 | 0.95 | 0.0903
Jaune = saisie (depuis Reseau_pluvial_dimensionnement_v1). Vert = calculé. | [10 empty] | L11 | O | 497.61 | 166.52 | 0.335 | 0.0498
L overland estimé ≈ √Aire; s = ¦Zamont-Zaval¦/Lpipe. Ajuster si parcours réel connu. | [10 empty] | L13 | (P12→RACC) | 0 | 0 |  | 0
IDF utilisée dans Calcul_reseau: période 1/10 ans (A=508.07, B=2.9, C=0.644) = Inputs du projet. | [16 empty] | A m² | A_eff m² | C zone
[11 empty] | L06 | J | 0 | 67.7 | 81.4 | 0 | 149.1 | 81.28 | 0.545
[11 empty] | L06 | M | 0 | 52.4 | 245.25 | 0 | 297.65 | 108.47 | 0.364
[11 empty] | L06 | SUM |  |  |  |  | 446.75 | 189.75 | 0.425
Surface C used (from Inputs): | [10 empty] | L07 | H | 0 | 58.2 | 17.6 | 0 | 75.8 | 56.78 | 0.749
roof = 0.95 | [10 empty] | L07 | I | 0 | 120.01 | 16.2 | 0 | 136.21 | 112.06 | 0.823
pavement = 0.90 | [10 empty] | L07 | K | 0 | 48.8 | 58.4 | 0 | 107.2 | 58.52 | 0.546
grass = 0.25 | [10 empty] | L07 | L | 0 | 123.14 | 0 | 0 | 123.14 | 110.83 | 0.9
other = 0.60 | [10 empty] | L07 | SUM |  |  |  |  | 442.35 | 338.19 | 0.765
For each zone:
A = roof + pave + grass + other | [10 empty] | L08 | G | 0 | 98.7 | 49.2 | 0 | 147.9 | 101.13 | 0.684
A_eff = 0.95·roof + 0.90·pave + 0.25·grass + 0.60·other | [10 empty] | L08 | SUM |  |  |  |  | 147.9 | 101.13 | 0.684
Then for the pipe:
C = ΣA_eff / ΣA | [10 empty] | L09 | D | 0 | 43.2 | 51.3 | 0 | 94.5 | 51.7 | 0.547
[11 empty] | L09 | SUM |  |  |  |  | 94.5 | 51.7 | 0.547
L06_P09_P06 → A = 446.75 m² ≈ 446.8, C ≈ 0.425
Zones J and M only: | [10 empty] | L01 | A | 0 | 61.9 | 89.6 | 0 | 151.5 | 78.11 | 0.516
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone |  |  |  | L01 | E | 0 | 89.6 | 16.2 | 0 | 105.8 | 84.69 | 0.8
J | 0 | 67.7 | 81.4 | 0 | 149.1 | 67.7×0.9 + 81.4×0.25 = 81.28 | 0.545 |  |  |  | L01 | SUM |  |  |  |  | 257.3 | 162.8 | 0.633
M | 0 | 52.4 | 66.5+178.75=245.25 | 0 | 297.65 | 52.4×0.9 + 245.25×0.25 = 108.4725 | 0.364
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 446.75; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 189.7525 |  | L02 | B | 0 | 79.8 | 43 | 0 | 122.8 | 82.57 | 0.672
C = 189.7525 / 446.75 = 0.4247 ≈ 0.425 | [10 empty] | L02 | C | 0 | 87.8 | 123.9 | 0 | 211.7 | 110 | 0.52
[11 empty] | L02 | F | 0 | 114.49 | 18.9 | 0 | 133.39 | 107.77 | 0.808
[11 empty] | L02 | SUM |  |  |  |  | 467.89 | 300.33 | 0.642
L07_P07_P06 → A = 442.35 m², C ≈ 0.765
Zones H, I, K, L: | [10 empty] | L03 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone |  |  |  | L10 | N | 903 | 0 | 0 | 0 | 903 | 857.85 | 0.95
H | 0 | 58.2 | 17.6 | 0 | 75.8 | 58.2×0.9 + 17.6×0.25 = 56.78 | 0.749 |  |  |  | L10 | SUM |  |  |  |  | 903 | 857.85 | 0.95
I | 0 | 109.5+10.51=120.01 | 16.2 | 0 | 136.21 | 120.01×0.9 + 16.2×0.25 = 112.059 | 0.823
K | 0 | 48.8 | 58.4 | 0 | 107.2 | 48.8×0.9 + 58.4×0.25 = 58.52 | 0.546 |  |  |  | L11 | O | 0 | 64.8 | 432.81 | 0 | 497.61 | 166.52 | 0.335
L | 0 | 95.5+10.13+17.51=123.14 | 0 | 0 | 123.14 | 123.14×0.9 = 110.826 | 0.9 |  |  |  | L11 | SUM |  |  |  |  | 497.61 | 166.52 | 0.335
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 442.35; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 338.185
C = 338.185 / 442.35 = 0.7645 ≈ 0.765
A = roof+pave+grass+other; A_eff = 0.95·roof + 0.90·pave + 0.25·grass + 0.60·other; C = ΣA_eff/ΣA
PENTE
P09 → P06 (L06_P09_P06) → 0.0306
Item | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: Value
Z P09 (amont) | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 17.62 m
Z P06 (aval) | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 17.14 m
L | Sous-bassins locaux (par conduite) L06: 15.6 m
s = (17.62 - 17.14) / 15.6
s = 0.48 / 15.6
s = 0.030573 ≈ 0.0306
DETAIL TRIBUTAIRES (suite) — L08 à L11
L08_P06_P04 → A = 147.90 m², C ≈ 0.684
Zones G:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
G | 0 | 98.7 | 49.2 | 0 | 147.9 | 101.13 | 0.684
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 147.9; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 101.13; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.684
C = 101.1300 / 147.90 = 0.6838
L09_P04_P01 → A = 94.50 m², C ≈ 0.547
Zones D:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
D | 0 | 43.2 | 51.3 | 0 | 94.5 | 51.7 | 0.547
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 94.5; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 51.7; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.547
C = 51.7050 / 94.50 = 0.5471
L01_P01_J01 → A = 257.30 m², C ≈ 0.633
Zones A, E:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
A | 0 | 61.9 | 89.6 | 0 | 151.5 | 78.11 | 0.516
E | 0 | 89.6 | 16.2 | 0 | 105.8 | 84.69 | 0.8
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 257.3; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 162.8; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.633
C = 162.8000 / 257.30 = 0.6327
L02_J01_RRP03 → A = 467.89 m², C ≈ 0.642
Zones historiques B,C,F — ventilées: B→L12 (P02→J01); C+F→L02 (J01→RP03)
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
B | 0 | 79.8 | 43 | 0 | 122.8 | 82.57 | 0.672
C | 0 | 87.8 | 123.9 | 0 | 211.7 | 110 | 0.52
F | 0 | 114.49 | 18.9 | 0 | 133.39 | 107.77 | 0.808
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 467.89; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 300.33; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.642
C = 300.3310 / 467.89 = 0.6419
L03_RRP03_P10 → A = 0 m² (aucune zone CB — conduite de transfert)
L10_P10_P11 → A = 903.00 m², C ≈ 0.950
Zones N:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
N | 903 | 0 | 0 | 0 | 903 | 857.85 | 0.95
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 903; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 857.85; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.95
C = 857.8500 / 903.00 = 0.9500
L11_P11_P12 → A = 497.61 m², C ≈ 0.335
Zones O:
Zone | Roof | Pave | Grass | Other | A (m²) | A_eff (m²) | C zone
O | 0 | 64.8 | 432.81 | 0 | 497.61 | 166.52 | 0.335
Sum | Sous-bassins locaux (par conduite) L01: 497.61; Sous-bassins locaux (par conduite) L02: 166.52; Sous-bassins locaux (par conduite) L10: 0.335
C = 166.5225 / 497.61 = 0.3346
L12_P02_J01 (nouvelle) → A = 122.80 m² (zone B), C ≈ 0.672; L ≈ 1.4 m
Fusion J01: H(L02)=H(L01)+H(L12)+DA(L02). Ne pas cumuler L12 dans L01.
Longueurs plan: L06=15.6; L07=10.9; L08=15.2; L09=13.9; L01=14.2; L12=1.4; L02=10.6; L03=8.9; L10=14.5; L11=11.1; L13=9.6
Diamètres plan: L06 Ø200; L07/L08/L09 Ø250; L01/L12/L02 Ø300; L03/L10 Ø375; L11/L13 Ø450
P03 renommé RP03. Lateraux plan P05→RP03 (10.5 m) et P07→RP03 (25.4 m): non modélisés comme branches séparées — à confirmer.